## Memoria de cálculo
Especialidad | Titulo | Fecha de envio | Version | Descripción
PCI | P354-2-MC-08_A (Soportes secundarios PCI - Nivel 5500 y nivel costaneras - SH2 - SH4 - SH6) | 2025-11-05 | A
PCI | Soportes secundarios PCI - Nivel 5500 y nivel costaneras - Colo 5 | 2024-10-24

## listado de planos con rev.
[5 empty] | CUADRO ESTATUS FASE OMEGA / OMEGA PHASE STATUS CHART: : -APC (LICICTADO VALIDADO POR FL): Plano / documento de licitación revisado por FL y emitido por FL como apto para construción. / IFC (LICENSED VALIDATED BY FL): Plan / tender document reviewed by FL and issued by FL as suitable for construction. -APC (MODIFICADO POR FL): Plano / documento enviado por FL, revisado y modificado por FL de acuerdo a su ingeniería, revisado y aprobado por ODATA. / IFC (MODIFIED BY FL): Drawing / document submitted by FL, reviewed and modified by FL according to its engineering, reviewed and approved by ODATA. -EN REVISIÓN ODATA: Plano / documento enviado por FL, modificado por FL y que requiere aprobación de ODATA. / IN ODATA REVIEW: Plan / document submitted by FL, modified by FL and requiring ODATA approval. -REVISIÓN FL: Plano / documento enviado por FL, revisado por CyD- ODATA, y devuelto a FL para su revisión. FL REVIEW: Plan / document sent by FL, reviewed by CyD- ODATA, and returned to FL for revision. -PENDIENTE TRANSMISIÓN: Plano en proceso de elaboración o modificación. / PENDING TRANSMISSION: Plan in process of elaboration or modification. -NUEVA INGENIERÍA: Planos nuevos para revisión y aprobación de ODATA-CyD. / NEW ENGINEERING: New plans for ODATA-CyD review and approval. | [14 empty] | OMEGA PHASE STATUS CHART: -APC (TENDERED VALIDATED BY FL): Drawing/bid document reviewed by FL and issued by FL as fit for construction. -APC (MODIFIED BY FL): Drawing/document submitted by FL, reviewed and modified by FL according to its engineering, reviewed and approved by ODATA. -UNDER ODATA REVIEW: Drawing/document submitted by FL, modified by FL, and requires ODATA approval. -FL REVIEW: Drawing/document submitted by FL, reviewed by CyD-ODATA, and returned to FL for review. -PENDING TRANSMISSION: Drawing in the process of being prepared or modified. -NEW ENGINEERING: New drawings for ODATA-CyD review and approval.
ESPECIALIDAD / SPECIALTY:
PROYECTO / PROJECT: ODATA ST01
LISTADO DE PLANOS LICITACIÓN
ESPECIALIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO | REVISION LICITACIÓN | APLICA= A NO APLICA=NA | ESTATUS | COLO 1 Server Hall 1 | COLO 2 Server Hall 2 | COLO 3 Server Hall 3 | COLO 4 Server Hall 4 | COLO 5 Server Hall 5 | COLO 6 Server Hall 6 | 6500 / Roof | 10000 / PLA | MNR/MVR | ADM | GENERAL | DETALLES DE EQUIPOS / EQUIPMENT DETAILS | DOC ZONE | URBANISMO EXTERIOR EXTERIOR URBANIZATION | RV.0 Review 1 | REV 1 Review 2 | REV 2 Review 2 | REV 3 Review 3 | REV 4 Review 4 | REV 5 Review 5 | REV 6 Review 6 | REV 7 Review 7 | REV 8 Review 8 | REV 9 Review 9 | REV 10 Review 10
BMS | AUTOMATIZACIÓN - MVR - NIVEL 1 / AUTOMATION - MVR - LEVEL 1 | PR-OD-XXXX-XXXX | N/A | Planos recibidos por licitación (FCC-012F22 OE) / Plans received by bidding (FCC-012F22 OE) | N/A | [10 empty] | X | [7 empty] | X

## PROCEDIMIENTOS
|  | LISTADO PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - PLAN |  |  | APROBADO
[5 empty] | ELABORACIÓN | [10 empty] | PROCEDIMIENTO | APROBADO | 0
|  | TODAS LAS ESPECIALIDADES |  |  | PENDIENTE | [10 empty] | INSTRUCTIVO | ELABORACIÓN | 1
[5 empty] | COMENTADO | [10 empty] | PLAN | PENDIENTE | 2
|  | PROYECTO: DATA CENTER ODATA ST01 |  |  | NULO | AAAAAAAA | [10 empty] | NULO | 3
[17 empty] | COMENTADO | 4
N° CCODIGO | TIPO DOCUMENTO | CONTENIDO | ESTATUS | ESPECIALIDAD | REV | FECHA DE FIRMA | TRANSMITTAL | REV | FECHA | TRANSMITTAL | REV | FECHA | TRANSMITTAL | REV | FECHA |  |  | 5
ELÉCTRICIDAD
FL-FO-CA-IIEE-PL-02 | PLAN | PLAN INSPECCION Y ENSAYO | APROBADO | ELÉCTRICIDAD | 0 | 2024-07-19 | #5619 | 1 | 2024-08-28 | #6074 | 2 | 2024-10-16 | #6714 |  |  |  |  | 6
FL-FO-CA-IIEE-PRO-01 | PROCEDIMIENTO | MONTAJE BANCO DE DUCTOS | APROBADO | ELÉCTRICIDAD | 0 | 2024-08-02 | #5818 | [10 empty] | 7
CLIMA
PCI
CIVIL
BMS
EHS
COMISIONAMIENTO
GENERAL
|  |  | APROBADO | 2 | Porcentaje de Cumplimiento
NOTA: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE PASAN DE REV 0 A REV 1 ES PORQUE HAN SIDO AUDITADOS POR CYD-ODATA |  |  | ELABORACIÓN | 0
|  |  | PENDIENTE | 0
|  |  | COMENTADO | 0
|  |  | TOTAL | 2 | 100%

## Listado de Planos
ITEM | PLANIMETRÍA | DISCIPLINA | SECTOR | DESCRIPCIÓN | TRANSMITTAL | Fecha | Aprueba Odata | Comentarios
1 | PR-ST01-FO-ELE-GEN-LV1-012 | IIEE | SH5 | INST. ELECTRICAS/ELECTRICAL INST. TDA-ELC.(X)-(Y)-DIAGRAMA TRIFÁSICO TÍPICO | 9231 | 2025-03-14 | SI | Plano/documento enviado poR FL, modificado por FL y requiere aprobación de Odata
2 | PR-ST01-FO-ELE-GEN-LV1-013 | IIEE | SH5 | INST. ELECTRICAS / ELECTRICAL INST. COLO 5 Y CASETA DE SECURIDAD CARGAS DE UTILIDADES Y VCC NIVEL 1 / UTILITIES LOADS AND VDC - LEVEL 1- COLO 5 AND GUARD HOUSE | 9231 | 2025-03-14 | SI | Plano/documento enviado poR FL, modificado por FL y requiere aprobación de Odata

## Log RDI
Resumen:
N° RDI | Empresa | Especialidad | Descripción | Fecha de Envio | Fecha de Respuesta | Tiempo de Respuesta | Estado | Respuesta BUFFER-ODATA | CERRADA | 245
1 | Fleischmann | Electricidad | Niveles de corto circuito Media Tension | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 16 | CERRADA | Ver Doc OD-199-ODSB-EL-19-MCA-001 | RECHAZADA | 1
2 | Fleischmann | Electricidad | Planos Planta Media Tension Equans | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 15 | CERRADA | Se adjuntan planos con disposición de equipos sala de control. Para la distribución de los alimentadores considerar que las celdas más al poniente son para las salas A y las celdas más al Oriente son para las salas E. | PENDIENTE | 12
3 | Fleischmann | Electricidad | Cantidad y Seccion Conductores Media Tensión | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 4 | CERRADA | Se adjunta documento LZAPL116.2021 - ODATA ST02 - OPEL - MV-4 (Actualización 10.07.2024) donde se indican los cambios. Las modificaciones presentadas mantienen las secciones proyectadas provenientes de los swichgear principales y modifican las secciones que comunican entre unidades RMU | Total | 258
4 | Fleischmann | Electricidad | tarjeta de comunicación del Schiller | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 10 | CERRADA | Se confirma que los equipo vendran con una bornera disponible para alimentación de 220 V AC estabilizada por UPS se debe considerar Work Notification para implementar esta solución en Chiller correspondientes a MNR A/B y Colos 1/3
5 | Fleischmann | SYAD | Google Account | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 5 | CERRADA | Las cuentas ya fueron creadas para los líderes del proyecto que son Nicolas Gomez y Salathiel Jerez. Dependiendo del avance podemos generar más.
6 | Fleischmann | SYAD | Camera Detail Installation Fit Out | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 8 | CERRADA | Las areas de Fit Out no son parte de esta etapa de implementación, pero el criterio general para el uso del accesorio de montaje AXIS T91B50 es sobre estructura de cielo o alguna solución de estructura que asemeje lo anterior. (Pagina Adjunta)
7 | Fleischmann | SYAD | Security Racks | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 8 | CERRADA | Se solcita mantener la ubicacion inicial de los racks y el fin de las instalaciones estara sujeo a temrino de la infraestructura que soporta las inatalaciones al interior de cada Colo.
8 | Fleischmann | SYAD | TIEMPO GUARDADO VARIABLES | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 8 | CERRADA | Se solicita confirmar tiempo de guardado de variables (tendencia) y delta de cambio para BMS, con el proposito de dimencionar tamaño de disco duro en servidores.
9 | Fleischmann | SYAD | EXPORTACIÓN MQTT | 2024-07-29 | 2024-10-04 | 67 | CERRADA | Se adjutna planilla con listado de puntos junto con las orientaciones para llenado de las variables.
10 | Fleischmann | SYAD | INTEGRACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA | 2024-07-29 | 2025-01-27 | 182 | CERRADA | En reunión de ingeniería del 12-09-24 con Fleischmann se acordó que Fleischmann enviará RFIs con las consultas puntuales mientras se logra obtener los submittals de los vendors.
10.A | Fleischmann | SYAD | INTEGRACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 5 | CERRADA | Se solicita dimensiones de tablero QA BMS
10.B | Fleischmann | SYAD | INTEGRACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | CERRADA | Se solicita definir ubicación de tablero Q.A
11 | Fleischmann | SYAD | EXPORTACIÓN MQTT | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 38 | CERRADA | Según se acordo en reunión del dia 01 de Agosto del 2024, Fabio Cortes indica que el sistema es cerrado y no existe interfaz grafica para el operador
12 | Fleischmann | SYAD | EXPORTACIÓN MQTT | 2024-07-29 | 2024-10-04 | 67 | CERRADA | Se adjutna planilla con listado de puntos junto con las orientaciones para llenado de las variables.
13 | Fleischmann | Electricidad | Estudio Protecciones Equans | 2024-07-29 | 2024-12-13 | 137 | CERRADA | Enviar Estudio de Protecciones de todas las proteciones involucradas desde la subetsacion Alta Tension hasta sala distribucion Media Tension de equans NOTA: RFI 001 solo indica los niveles cortocircuito
14 | Fleischmann | SYAD | SERVIDOR | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 38 | CERRADA | Se rechaza la propuesta ya que por estandar de ODATA se solita procesador INTEL
15 | Fleischmann | SYAD | Reunión ODATA - Fleischmann - CyD - Convergint (25/07/2024) | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 3 | CERRADA | Se ha realizado una prueba con dispositivo pasacable Assa Abloy Modelo EA280 con dos cables Belden 2x18 AWG PN Y66482 TD (datasheet adjunto) con diametro exterior de 0,158 pulgadas (4,01 mm) lo que seria equivalente a la instalación reuqerida por diseño si encontrar problemas en terminos de cableado (Pagina Adjunta 2) En la imagen adjunta se aprecian problemas con la instalación del dispositivo porbablemente debido al largo del flexible pasacable, por lo que se solicta evaluar la utilización de pasacable Assa Abloy Modelo EA281 de 46 cm en reemplazo de pasacable Assa Abloy Modelo EA280 de 25 cm (Pagina adjunta 3)
16 | Fleischmann | SYAD | Conduit Installation Access Control Electrical Rooms | 2023-07-29 | 2024-08-01 | 369 | CERRADA | Con respecto al Control de Acceso de salas electricas Para SH5 (Colo 5) : - Puerta Doble, lado seguro corresponde al corredor eje B y lado inseguro interior sala - Puerta Simple, lado seguro corresponde al interior sala y lado inseguro corredor eje A' Para SH2/SH4/SH6 (Colos 2,4 y 6): - Puerta Doble, lado seguro corresponde al corredor eje R y lado inseguro interior sala - Puerta Simple, lado seguro corresponde al interior sala y lado inseguro corredor eje S Lo anterior obedece a lo sugerido en pagina adjunta por parte de Fleischmann
17 | Fleischmann | SYAD | Access Control Installation | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2 | CERRADA | Se acepta la propuesta indicada tomando en consideración que no se debe utilizar canalización flexible. Se adjunta croquis de referencian para cada caso
18 | Fleischmann | Electricidad | Submittal vendors | 2024-08-20 | 2024-09-12 | 23 | CERRADA | En reunión de ingeniería del 12-09-24 con Fleischmann se acordó que Fleischmann enviará RFIs con las consultas puntuales mientras se logra obtener los submittals de los vendors.
19 | Fleischmann | PCI | sensor de flama en cabina de generadores | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 21 | CERRADA | De acuerdo a lo revisado con el Sr Felipe Pereira. La ubicacion del sensor de flama sera el indicado en imágenes adjuntas.
20 | Fleischmann | SYAD | Disposición cabeceras de fibra óptica en rack BMS ODATA SPACE | 2024-08-23 | 2024-10-11 | 49 | CERRADA | Se aprueba la propuesta
21 | Fleischmann | SYAD | ARQUITECTURAS DE SERVIDORES | 2024-08-30 | 2024-09-12 | 13 | CERRADA | Se ha definido por parte del cliente una arquietctura de tras niveles tanto para la etapa de transición donde operarán en conjunto la plataforma BMS actual con la nueva plataforma Ignition. - Public Network - ODATA, Intermediate Network - ODATA, BMS Network Se solicita a fleischmann considerar todo lo necesario para la etapa de transición como para la etapa definitiva con el fin de mantener la configuración de red solictada
22 | Fleischmann | SYAD | Plan de Escape (Salidas de Emergencia) | 2024-09-03 | 2024-12-03 | 91 | CERRADA | 23Se adjunta documento "EHS-PRO-002-ST02 - Plan de Prevención y Respuesta Ante Desastres.v03". En donde podemos visualizar las rutas de escapes propuestas por O&M (Pag 25 - 26)
23 | Fleischmann | SYAD | Access Control Installation | 2024-09-03 | 2024-10-08 | 35 | CERRADA
24 | Fleischmann | SYAD | SERVIDOR REV.2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | CERRADA | se aprueba respuesta
25 | Fleischmann | SYAD | Camara Banco Ducto | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 | CERRADA | La camara propuesta cumple con lo indicado en la norma RIC n°04 de conductores y canalizaciones. por lo que la propuesta es aceptable La aplicación de estas camaras en terreno debe respetar lon dicado en norma RIC N°04 para una camara tipo B (Drenaje, pendiente de los ductos entre camaras 0,25%
26 | Fleischmann | SYAD | Rack MultiWay | 2024-09-12 | 2024-10-04 | 22 | CERRADA | Se aprueba la propuesta
27.- | Fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Plan izaje chillers | 2024-09-12 | 2025-09-23 | 376 | CERRADA | Revisando la RFI recibida, esta contiene procedimientos los cuales NO corresponden a una RFI por lo que agradeceré enviarla mediante los flujos de aprobación de procedimientos ya definidos para el proyecto
28.- | Fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Amortiguador chillers | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 91 | CERRADA | La ubicacióin exacta fue coordinada en terreno y en reuniones de especialidad, y los Chillers del Colo 5 ya fueron montados por Fleischmann Se solicita a Flesichmann cargar los planos AsBuilt en carpeta TOP
29.- | Fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Suportación nivel 6500 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 10 | CERRADA | Los antecedentes adjuntos solo incluyen los soportes de IIMM del Colo 5 y no la totalidad de los soportes pendientes como indica la materia de esta RFI. Revisando los documentos de transmisión ACC #6315 enviados por Fleischmann, se incluye planos con detalles de fijaciones a losa +6,45 y su respectiva memoria de cálculo, lo cual dá cumplimiento a los análisis técnicos mínimos que se requieren para la ejecución de los soportes. Además, revisando la memoria y los planos se observa que el anclaje solo se considera a nivel de piso y no un mix entre nivel +6.450 y +10,000 lo cual evita los desplazamientos diferenciales y me parece correcto. Comentarios CyD: [X] SIN EXCEPCIONES. CyD ha revisado este Documento, pero sólo con el propósito de verificar su conformidad con la intención de diseño expresada en los Documentos Contractuales.
30.- | Fleischmann | SYAD | Validación planos de seguridad | 2024-09-13 |  |  | RECHAZADA
31.- | Fleischmann | Obras Civiles | Ubicación conexión alcantarillado | 2024-09-13 | 2024-10-08 | 25 | CERRADA | Respuesta fue enviada a Fleischmann por mail el 03-10-24, mail que es producto de una visita a terreno en conjunto con Fleishcman - CyD - DPC, donde se resolvió la consulta.
32.- | Fleischmann | Obras Civiles | Barrera acustica | 2024-09-23 | 2024-12-13 | 81 | CERRADA | No se tienen observaciones a los antecedentes recibidos Se solicita complementar con planos /esquema de arquitectura que muetre la ubicación de montaje del panel acústico
33.- | Fleischmann | Obras Civiles | Memoria de cálculo base soporte | 2024-09-24 | 2024-10-18 | 24 | CERRADA | No se tienen nuevas observaciones
33A.- | Fleischmann | Obras Civiles | Memoria de cálculo base soporte | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | Cerrada | Se solicita implementar en terreno lo indicado por Catari
34.- | Fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Soportes secundarios clima 10000 | 2024-09-25 | 2024-10-28 | 33 | CERRADA | Aprobado según documentos recibidos en transmisión #6597
35.- | Fleischmann | SYAD | PDU-ATS MultiWay | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 15 | CERRADA | Se aprueba propuesta solo para Racks BMS, Rack IDF ubicados al interior de COLO en estapas futuras se debe consultar por separado
36.- | Fleischmann | Electricidad | Ubicación Tablero auxiliar Transformador | 2024-09-26 | 2025-02-06 | 133 | CERRADA | confirmado
37.- | Fleischmann | Electricidad | Ingreso y conexión chiller | 2024-09-26 | 2024-11-27 | 62 | CERRADA | 1 - Se adjunta página con imagenes de putnos de conexion eléctrica (barras de conexión) 2 - La alimentación estabilizada del modulo de comunicación será a travez de una bornera que instalara en el mes de Enero de 2025 personal de JCI, se adjunta imagen referencial 3 - Los diagramas eléctricos estan pendientes por el proveedor
38.- | Fleischmann | SYAD | CABLE H07Z1-K(AS) TYPE | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 8 | CERRADA | Se aprueba la propuesta
39.- | Fleischmann | Obras Civiles | Validación KIT y QUINCALLERIAS DE PUERTAS DE COLOS 5,4,2 Y 6 | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 18 | CERRADA | Respuesta de Odata Con una breve revisión del cuadro, José Carlos y yo ya hemos observado errores en la especificación de algunos kits de puertas, entre otros errores, que se corrigieron en la fase anterior. Les piso encarecidamente a que vuelvan a Fleischmann y les pidan que revisen el proyecto para asegurarse de que la información es correcta y siguiendo las lecciones aprendidas de la fase anterior.
40 | Fleischmann | Electricidad | Ingreso y Conexion Electrica Finning | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 27 | CERRADA | Se envían en transmisión ACC #6861 planos eléctricos Finning Rev0 para su gestión y coordinación
40A.- | Fleischmann | Electricidad | Ingreso y Conexion Electrica Finning | 2024-11-07 | 2024-12-03 | 26 | CERRADA | 1.-Fleischmann lleva una escalerilla de 900x100 mm hacia el ingreso de la cabina y al medir la pasada de la cabina seria de 400x200 mm, lo cuá se necesita una modificación en la pasada de tal manera que se pueda ingresar con la escalerilla de 900x100mm. 1.-Si bien en el plano enviado la apertura de la entrada disponible es de 400x200 mm, en el diseño de la entrada del estanque sus dimensiones de ingreso de cables son de un 531x330 mm (libres) por ambos lados. El detalle indicado en el plano se consideró solo como una recomendación y un ordenamiento de cables en el desarrollo del proyecto en general.No es posible dejar solo una ventana de ingreso de cables, ya que la viga que se aprecia entre ambas es estructural. ( ver documento adjunto donde se indica con mas detalles lo indicado en este punto) 2.-Se necesita mayor detalle en las dimensiones entre barras,al igual que en las perforaciones en las barra (detalle acotado) Para las conexiones con terminales adjunto anexo de ficha tecnica con terminal 3M, el cuál se utilizará en los trabajos asociado en las cabinas CONSULTA N°2 1.-De acuerdo con lo consultado debemos indicar que las barras de conexiones estarán perforadas para Terminal doble ojo 3M, revisamos el catálogo enviado y no indica referencia a utilizar y el detalle de medidas es solo para un terminal de un (1) ojo, se solicita mayor detalle de Terminal a Utilizar, ver Figura siguiente como referencia de los indicado como respuesta. (Ver barra con Perforaciones para Terminal de doble ojo 3M.)( ver documento adjunto donde se indica con mas detalles lo indicado en este punto)
41 | Fleischmann | Electricidad | Solicitud de aprobacion nuevo recorrido escalerilla CH-4A, CH-4B y CH-4C | 2024-09-26 | 2024-10-07 | 11 | CERRADA | Este cambio de ruta no afecta o altera la solución actual del proyecto. Podemos dar seguimiento sin la aprobación del cliente y incorporar en el As-built.
42 | Fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación estructura de andamio nivel 6500 a nivel 10000 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 3 | CERRADA | Revisando la memoria recibida, documento "2407351.v2 MC-LyD.Torre.en.Voladizo.25.09.2024", transmisión ACC #6452 tenemos:
43 | Fleischmann | Electricidad | Informacion tecnicas Celdas MT SSEE de Equans y tipo MUFA | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 3 | CERRADA | Se adjunta la siguiente información correpondiente a las Celdas de Media Tensión existente en Subestación EQUANS
43A | fleischmann | Electricidad | Conexion Alimentadores Celdas Equans | 2024-10-04 | 2025-01-27 | 115 | CERRADA | Se confirman la cantida de cables por proyecto, ODATA implementará durante el mes de febrero la solución en celdas de subestación Odata a entregado contacto de eejcutivo experto por parte de Siemens para coordinar modelo de conector a utilizar.
44 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solicitud de revisión y validación memoria de cálculo suportación primer piso de SH2-SH4-SH6. Solicitud de revisión y validación de planos de piso SH2-SH4-SH6. | 2024-09-30 | 2025-03-28 | 179 | Cerrada | Revisando los documentos de la transmisión ACC #6473, No se tienen observaciones a la memoria de cálculo Respecto de los planos adjuntos a esta RFI, no corresponden a planos de soportación. Los planos de soporte fueron actualizados en última revisión de planos enviada por Fleischmann en transmisión ACC #9230 del 14-03-25 y se encuentran en revisión.
45 | fleischmann | SYAD | CCTV Soportacion | 2024-10-01 | 2024-11-12 | 42 | CERRADA | Los materiales listados en est RFI estan aprobados
46 | fleischmann | SYAD | Cables para cctv y ccaa. | 2024-10-01 | 2024-12-05 | 65 | CERRADA | Se aprueban los numeros de parte propuestos
47 | fleischmann | SYAD | Networking | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 37 | CERRADA | Se solcita considerar Switch Cisco WS-C3850-32XS-S
48 | fleischmann | SYAD | Networking | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 28 | CERRADA | Se confirma SFP CISCO GLC-LH-SMD-C Ref: RFI# 17 OMEGA ODATA - TENANT
49 | fleischmann | SYAD | PUERTAS DE EMERGENCIA | 2024-10-01 | 2024-12-03 | 63 | CERRADA | La puerta 004B debe ser configurada como salida de Emergencia La insfraestrucutra de estas puertas deben obedecer al criterio de diseño del proyecto
50 | fleischmann | Electricidad | extenciones retractiles | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 1 | CERRADA | se adjunta respuesta a RFI del asunto. Comentario transversal, cito: "Este tema fue consultado y resuelto en RFIs etapa Opel, donde Fleischmann debe incorporar en su alcance como EPCM las lecciones aprendidas de dicha etapa. Por lo anterior, se solicita usar el conocimiento adquirido por Fleischmann en etapa Opel, y si tiene duda referenciarlo en la consulta que envíen.""
51 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación: -Plano soporte colgante pasillo R: FL-ST02-FO-BIM-COO-GEN-10-01 -Plano colgantes SH4 eje R: FL-ST02-FO-BIM-COO-SH4-03-01 | 2024-10-02 | 2024-12-16 | 75 | CERRADA | Aprobado
51A.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación: -Plano soporte colgante pasillo R: FL-ST02-FO-BIM-COO-GEN-10-01 -Plano colgantes SH4 eje R: FL-ST02-FO-BIM-COO-SH4-03-01 | 2024-10-10 | 2024-12-16 | 67 | Cerrada | Fleischmann entrega planos y memoria de cálculo, y en reuniones de ingeniería / 1) Cualquier instalación que se desvíe de lo indicado en la memoria de cálculo queda fuera del alcance de esta revisión 2) La revisión realizada no implica una aceptación de responsabilidad del diseño, la que sigue siendo del profesional responsable en este caso representado por Fleischmann (que debe cumplir con las disposiciones normativas aplicables en Chile: NCh2369, NCh3357, NCh427, NCh433, etc.).
52 | fleischmann | Electricidad | Luminarias SH | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 7 | Cerrada | Se rechaza propuesta Se deben corregir altura de montaje de luminarias con el fin de poder acceder a todos los dispositivos en altura, ajustar plano útil a 0,8 mts y mejorar lo diagramas de distribución de iluminación para que sea posible su interpretación
52A | fleischmann | Electricidad | Luminarias SH | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 14 | CERRADA | Se rechaza propuesta En estos pasillos Norte y Sur, mantener cantidad de equipos y altura d e montaje original LZA y utilizar el nuevo equipo proyectado de 49 W
52B | fleischmann | Electricidad | Luminarias SH | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | CERRADA | se aprueba propuesta
53 | fleischmann | SYAD | BUS de Comunicación | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 9 | CERRADA | Se rechaza la propuesta Se solicita considerar lo recomendado por el fabricante: Cable Belden multipar apantallado tipo M9842 ( 2 pares 22 AWG + pantalla) o equivalente Referir a documento: ST-C2_221125134-COLO5-FW-MAN-009-R0 (Instalation Manual HDCV1800A2 Página 59) enviado en 012 Transmittal (#6078) Submittal Cooling Schneider el dia 26 de agosto de 2024
54 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación estructura de andamio nivel 6500 a nivel 10000 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 1 | CERRADA | por disposicion de ehs odata el andamio no puedee ser instalado en voladizo Se adjunta minuta "241003_ST02 Omega_FL-ODATA-CyD_Minuta_Andamio 6.50 a 10.15" con la revisión de documentos. Además se recuerda resolver los 5 comentarios enviados en RFI-FL-042, cito:
54A | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación estructura de andamio nivel 6500 a nivel 10000 y sistema de protección anticaída. | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 4 | CERRADA | por disposicion de ehs odata el andamio no puedee ser instalado en voladizo
55 | fleischmann | SYAD | Planos telecomu | 2024-10-04 | 2025-06-17 | 256 | Cerrada | #7605 RFI116 reemplaza planos de RFF55, pendiente respuesta. Esto considerando que las revisiones y comentarios se han ido dearrollando a través de reuniones específicas para resolver dudas. Por lo anterior, esta RFI queda nula
56 | fleischmann | SYAD | planos bms | 2024-10-04 | 2024-11-29 | 56 | CERRADA | Observaciones de Odata en Rev1202 1) Que seria PS? 2) Presostato? Cual és la diferencia de PT y PS? Aclarar con mas detalles en la leyenda. 3) No tiene sensor de pression diferencial? 4) No tiene PS en la leyenda de los planos 6500. 5) Por favor enviar el diagrama indicando dondo en la linea esta ubicado los sensores. 6) Por favor enviar el listado de puntos indicando donde va estar conectado los sensores. Se recomienda que el sensor del piso 10.000 se instale el sensor de presion despues del filtro, antes de la bomba. REVISE COMO SE INDICA Y PRESENTE NUEVAMENTE. ODATA ha revisado este Documento, pero sólo con el propósito de verificar su conformidad con la intención de diseño expresada en los Documentos Contractuales y el CDE. La acción de ODATA sobre un elemento específico no indica la aprobación de un conjunto del cual el elemento es un componente, ni de un elemento tal como se entrega e instala si no se ajusta a los Documentos Contractuales. El Contratista es responsable de verificar las desviaciones entre esta Presentación y la información o condiciones diferentes en los Documentos Contractuales y las condiciones de campo; de determinar o corroborar la exactitud e integridad de otros detalles tales como dimensiones y cantidades; de corroborar las instrucciones para la instalación o funcionamiento de los equipos o sistemas diseñados por el Contratista; de los medios, métodos, técnicas, programas, secuencias, procedimientos y procesos de fabricación de la construcción; de los errores y omisiones en las Presentaciones; de la coordinación del Trabajo de los profesionales, las precauciones de seguridad y la ejecución del Trabajo de manera segura y satisfactoria y de conformidad con los Documentos Contractuales.
57 | fleischmann | SYAD | validación planos de seguridad electronica | 2024-10-08 | 2025-04-16 | 190 | Cerrada
58 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Anclaje de Chiller a losa 10.000 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | CERRADA | Comentario ODATA: "[X] SIN EXCEPCIONES. ODATA ha revisado este Documento, pero sólo con el propósito de verificar su conformidad con la intención de diseño expresada en los Documentos Contractuales. La acción de ODATA sobre un elemento específico no indica la aprobación de un conjunto del cual el elemento es un componente, ni de un elemento tal como se entrega e instala si no se ajusta a los Documentos Contractuales."
59 | fleischmann | SYAD | DIRECCIONAMIENTO IP EQUIPOS FASE OMEGA | 2024-10-08 | 2024-11-26 | 49 | CERRADA | Ver respuesta a RFI85 transmisión #9518
60 | fleischmann | SYAD | Bus de comunicación RS-485 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 1 | CERRADA | Se aprueba ambas propuestas
61 | fleischmann | SYAD | Sensor de presión estática | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 16 | CERRADA | Se aprueba la solución para fase OMEGA, la solución de la intervención del BMS para fase OPEL esta sujeta a confirmación posterior por parte de ODATA
62 | fleischmann | SYAD | Equipos networking | 2024-10-14 | 2024-11-07 | 24 | CERRADA | Propuesta aprobada
63 | fleischmann | SYAD | Instrumento EPG108-AM | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 46 | CERRADA | Se aprueba propuesta de sensor, la funcionalidad será responsabilidad de fleischmann Según reuníon de coordinacion y seguimiento de BMS del dia 28/11/2024
64 | fleischmann | Obras Civiles | Planimetría sistema diesel Omega-Opel | 2024-10-18 | 2024-11-13 | 26 | CERRADA | Revisando lo ejecutado en terreno Fleischmann incluyó una cámara de acumulación en el sistema, lo cual no está presentado para revisión y validación de Odata - CyD, y constituye una modificación al proyecto.
65 | fleischmann | PCI | Solicitud de revisión y validación memoria de soportes secundarios de SH5. Solicitud de revisión y validación de planos de planta SH5 | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 180 | Cerrada | Esta RFI ha sido superada por la RFI115 de fecha 14-03-25
66 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solicitud de revisión y validación memoria de mejora presión llenado automático | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 16 | CERRADA | RESPUESTA ENVIADA EN TRANSMISION #7559
67 | fleischmann | SYAD | PRUEBA L3 y L4 | 2024-10-28 | 2024-11-13 | 16 | CERRADA | Se realizara solo un comisionamiento para las etapas de Sustantial Compeltion y Fit Out por COLO, esta actividad se programará durnate la implementación de las distintas etapas de Fit Out en un plazo no menor a 30 dias.
68 | fleischmann | PCI | Se solicita validar nueva posición de equipos vesdas en corredor técnico 5.2, ya que la posición proyectada cuenta con poco espacio para montaje. Se anexa imagen referencial | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 52 | CERRADA | Aprobado
69 | fleischmann | SYAD | planos de seguridad | 2024-10-30 | 2025-04-16 | 168 | Cerrada | Esta RFI fue reemplazada por FL mediante RFI85 enviada el 12-12-24
70 | fleischmann | SYAD | Aprobación de switch | 2024-10-31 | 2024-12-03 | 33 | CERRADA | Se rechaza la propuesta, se debe considerar un cantiadad de fuentes de poder redundantes sujetas a un levantamiento
71 | fleischmann | PCI | Solicitud de revisión y validación memoria de soportes secundarios de SH2, SH4 y SH6 | 2024-11-05 |  |  | CERRADA | Los planos enviados en esta RFI #7019 fueron observados por Ingeniería Odata y fueron modificados por Fleishcmann y enviados actualizados en transmisión ACC #9229 de fecha 14-03-25
72.- | fleischmann | PCI | Red seca | 2024-11-11 | 2025-02-07 | 88 | CERRADA | Entiendo que hay una nueva actualización de planos para PCI. Solicito que los envíen nuevamente, asegurándose de incluir toda la documentación actualizada. Además, les pido que consideren las siguientes indicaciones para la ejecución de los trabajos en sitio:
73.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de revisión y validación Cierre Zona 3 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 3 | Cerrada | Respuesta a Transmisión ACC #7251 La propuesta de Fleischmann debe ajustarse a lo indicado en planos de proyecto. Favor revisar planos 21082-ARC-GEN-FEN-000 y 21082-ARC-GEN-FEN-002. Respecto de la cota inferior de la reja, esta debe cumplir con la CR señalada en los planos SERVIU según se bosqueja a continuación
73A.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de revisión y validación Cierre Zona 3 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 | CERRADA | Revisando plano enviado en transmisión ACC #7296 se observa que el cerco tiene una altura de 2,4m conforme a proyecto. No obstante, considerando que el proyecto SERVIU no está ejecutado, no es posible chequear si las cotas indicadas en plano FL_ST02-FO-BIM-COO-GEN-11 son correctas, altura que será chequeada por el inspector municipal una vez se ejecute el proyecto y debe cumplir con la normativa vigente
74..- | fleischmann | SYAD | Barra antipanico | 2024-11-19 | 2025-01-06 | 48 | CERRADA | se aprueba dispositivo propuesto y cualquier elemento sargent asociado a serie bxxx
75 | fleischmann | SYAD | Aprobación estructura cortafuegos | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 10 | CERRADA | La materialidad y el diseño es aceptable, se debe revisar en terreno las dimenciones finales de cada pasada, lo requerido son pasadas de 8 unidades de Firebarrier en cada entrada y salida de Sala De Servidores, Salas de Racks, Salas POE y MNR
76 | fleischmann | SYAD | Aprobación de UPS | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 11 | CERRADA | Se aprueba propuesta
77 | fleischmann | SYAD | Importación de cámaras termales | 2024-11-26 | 2024-12-23 | 27 | CERRADA | Luego de haber revisado docuemnto adjunto, se aprecia que la mayor parte de la información no correpsonde ser llenado por ODATA (replicando proceso realizado en etapa OPEL) Favor completar la información solicitada para tramitar su firma
78 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | especificación técnica ventiladores de extracción salas 4A, 4B, 1A y 1B | 2024-11-26 | 2025-03-31 | 125 | CERRADA | Con fecha 26-02-25 se recibe instrucción por parte de Odata de anular esta NOC Mail "ST02-OMEGA-FL- Extracción de aire salas con baterias VRLA" lo cual se comunica vía Contratos a Fleischmann, ya que anula las NOC N°9 y N°21
79 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Plan de Izaje de Chillers | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | CERRADA | Estimado Alejandro, Adjunto respuestas a las consultas realizadas. Se solicita a JCI como representante de estos equipos indicar la cantidad de puntos mínimos requeridos para colocar las tanquetas que se utilizaran para realizar el movimiento. R: JCI recomienda posicionar las tanquetas indicadas cerca de los puntos de sujeción (6 por cada lado del equipo), estos puntos son los indicados para asegurar el correcto izaje o desplazamiento del equipo. -Para el levantamiento de los Chillers se realizará con Gatas Hidráulicas, solicitamos a JCI nos indiquen la cantidad mínima de puntos de apoyo para ejecutar esta maniobra. R: JCI recomienda posicionar las tanquetas indicadas cerca de los puntos de sujeción (6 por cada lado del equipo), estos puntos son los indicados para asegurar el correcto izaje o desplazamiento del equipo.
80 | fleischmann | Electricidad | Pernos Cummins | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | CERRADA | Se mantendran los pernos provenientes de fabrica en el equipo
81 | fleischmann | SYAD | Cambio Cable Utp ServerHall5 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | CERRADA | El Datasheet adjunto no refleja el Numero de parte descrito. De igual manera se aprueba el cable descrito en adjunto (LANmark-1000 Enhanced Cat 6 Plenum Rated Cable)
82 | fleischmann | SYAD | aprobación baliza | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 11 | CERRADA | Se aprueba la propuesta de modelo, Fleischmann debe asegurar funcionalidad
83 | fleischmann | SYAD | Listado de Puertas | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 8 | CERRADA | No hay objeciones a como se ha presentado la información. Fleischmann debe asegurar funcionalidad de cada kit en relación al proyecto de seguridad, sus dispositivos y las puertas instaladas en terreno.
84 | fleischmann | SYAD | Cambio De Conexión De Puertas Detalle 263.1 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 8 | CERRADA | Se aprueba propuesta y se solicita actualizar el plano de conexionado para el detalle tipo 263.1 La ingenieria Fleischman debe asegurar la funcionalidad de todos los dispositivos que son parte de la instalación y que los diseños sean coherentes entre planos de detalle de conexionado y planos de planta
85 | fleischmann | SYAD | Aprobación de planos Seguridad Electrónica | 2024-12-12 | 2025-04-04 | 113 | CERRADA | En transmisión #6555 se envió 61 dwg y 62 pdf, favor revisar carpetas para que la cantidad de planos y sus códigos sean los mismos en pdf y dwg. Una revisión rápida se visualiza que el plano FL-ST02-FO-SC-DTS-10 en dwg es el que no fue enviado por FL, lo cual fue supera en transmisión #7735
86 | fleischmann | Electricidad | rotulos Arc Flash | 2024-12-14 | 2025-12-30 | 381 | CERRADA | Además de los equipos/tableros suministrados por Fleischmann, los equipos que deben ser rotulados corresponden a los chillers, generadores, fanwall, crah, RMU, PMDC, Trafo, para los colos 5-4-2-6 Los equipos antes mencionados no corresponden a un listado exhaustivo, sino que Fleischmann debe analizar el documento RT-EE-210875-004-Rev.0 (parte de los Anexos al Contrato), el cual nos conduce a la norma NFPA 70E como base para el análisis y definiciones de los Warning Label requeridos para el proyecto. Cabe señalar que el rotulado Arc Flash es mandatorio para el cumplimiento del Substantial Completion, siendo una exigencia de nuestro cliente
87 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2024-12-14 | 2024-12-26 | 12 | CERRADA | Comentarios a transmision ACC #7762 recibida: 1) Las pantallas son para dirigir el flujo de aire, no acústicas. favor chequear que si el error es solamente en nombre o altera el concepto de cálculo. 2) Se solicita verificar que la carga de esta estructura no afecta las fundaciones de los chillers ni la losa colaborante 3) Odata Ingeniería solicita evaluar y eliminar las diagonales indicadas en rojo en la imagen siguiente, ya que de acuerdo a su evaluación pueden afectar la operatividad del sistema
87A | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 1 | CERRADA | Se aprueba solución propuesta con 2 compuertas por Chiller, según se indica en planos
87B | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 6 | CERRADA | En transmisión #9425 se envía solución de estructura metálica de pantallas chillers con las 2 compuertas solicitadas por Odata, solución apernada y altura de pantalla es de 2m, lo cual cumple con lo solicitado No se tiene observaciones adicionales
87C | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 11 | CERRADA | Aprobado. La ubicación de las escotillas debe ser en las caras oriente y sur, según la siguiente imagen
87D.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 13 | Cerrada | Aprobado
87E.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Cerrada | La correccion presentada corresponde a las estructura de Marcos intermedios no del revestimiento, Se acepta modificacion presentada, la verificacion estructural es responsabilidad del contratista.
87F.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 207 | Cerrada | Revisando #11335 no se corrige las observaciones enviadas en # 10697 - ST02-Omega-FL: RFI-FL-087E pantalla acustica chillers resp CyD. Favor corregir y enviar nuevamente
87G.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 148 | Cerrada | Revisando lo enviado en transmisión ACC #12108 de fecha 03-10-25 tenemos:Distancia al borde de las perforaciones para pernos es de 3 cm lo cual debe ser validado por el calculista, ya que este anclaje quedará ubicado en el recubrimiento de la enfierradura lo cual NO es correcto / Se debe indicar si se chequeo el cono de desgarro para los pernos de 1/2" del borde de la fundación, según se indica en respuestas anteriores a la RF87
87H.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | pantalla acustica chillers | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 128 | Cerrada | No se tiene comentarios a la solución propuesta en transmisión #12341. Es responsabilidad de Fleischmann presentar una solución coordinada y construible, por lo que el chequeo de las interferencias NO es responsabilidad de CyD-Odata
88 | fleischmann | Electricidad | Distribución cable MT trinchera | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 42 | CERRADA | Favor agregar diagrama unilineal modificado
88A | fleischmann | Electricidad | Distribución cable MT trinchera | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 29 | CERRADA | Se aprueba porpuesta de modificacion de disposicion de cableados de MT
89 | fleischmann | Obras Civiles | Actualización de plano de aguas lluvia, corrección emplazamiento de sumidero | 2024-12-18 | 2025-02-03 | 47 | CERRADA | Se revisa y se valida la ubicación de los sumideros N°37 y N°39 con respecto a las pendientes para la correcta evacución de aguas lluvias.
90 | fleischmann | Obras Civiles | Sistema diésel Fase Omega | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11 | CERRADA | Los documentos adjuntos a la RFI #7927 no permiten revisarla. Se observa que el plano adjunto es de serviu y no del proyecto diesel, no se indica capacidad de la nueva cámara de rebalse incorporada ni su geometría. Se solicita enviar RFI-FL-090A incorporando los antecedentes correctos, necesarios y suficientes para poder revisar
90A | fleischmann | Obras Civiles | Sistema diésel Fase Omega | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 7 | CERRADA | Revisando documentos de transmisión ACC #8048 se adjuntan comentarios en documento "Informe 2412008, Odata, Memoria Descriptiva Sistema de Bombeo Recolección de Derrames" Una de las observaciones relevantes es que el plano xx mencionado en la memoria descriptiva no se adjuntó por Flesichmann, por lo que se solicita enviarlo.
90B | fleischmann | Obras Civiles | Sistema diésel Fase Omega | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 7 | CERRADA | De acuerdo con el documento enviado, "Informe 2412008 REV C Odata - Memoria Descriptiva del Sistema de Bombeo", se infiere que aún existen comentarios por subsanar.
90C | fleischmann | Obras Civiles | Sistema diésel Fase Omega | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 7 | CERRADA | Revisando documentos de transmisión ACC #8048 se adjuntan comentarios en documento "Informe 2412008, Odata, Memoria Descriptiva Sistema de Bombeo Recolección de Derrames"
90E | fleischmann | Obras Civiles | Sistema diésel Fase Omega | 2025-04-11 | 2025-05-07 | 26 | Cerrada | Complementando las respuestas enviadas por CyD con fecha 29-01-25 y 27-02-25, tenemos las siguientes observaciones. Existen lecciones aprendidas de proyecto diesel etapa Opel (que aún no tiene pendientes y no ha sido recibido), las cuales deben ser incorporadas por FL en etapa Omega. Considerando que la ingeniería fue desarrollada por Fleischmann, es responsabilidad de FL la ejecución y funcionalidad del sistema.
91.- | fleischmann | Obras Civiles | Interferencia Cámara Zona Equans | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 74 | CERRADA | Revisando la propuesta de Fleischmann se observa que al desplazar el cerco 14cm las tapas de cámara 06 y 07 quedan con su tapa despejada, lo cual es lo que se requiere. Por lo anterior, se acepta propuesta de Fleischmann En la siguiente imagen se observa la solución propuesta por Fleischmann
92.- | fleischmann | Obras Civiles | Conexion y Memoria de Calculo MAP | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | CERRADA | Comentario ODATA: "[X] SIN EXCEPCIONES. ODATA ha revisado este Documento, pero sólo con el propósito de verificar su conformidad con la intención de diseño expresada en los Documentos Contractuales. La acción de ODATA sobre un elemento específico no indica la aprobación de un conjunto del cual el elemento es un componente, ni de un elemento tal como se entrega e instala si no se ajusta a los Documentos Contractuales."
93 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación solución para vereda Zona 3 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2 | CERRADA | Considerando su solución propuesta #8089 plano FL-ST02-FO-PAV-SPL-GEN-003, se adjunta plano con comentarios, cito: 1) El punto real de quiebre de pavimento debe considerar las placas bases de los pilares de forman parte de las rejas de cierre de Generadores 2) En base a la observación anterior se debe confirmar ancho real de vereda, la que debe dar cumplimiento a la normativa vigente
93A | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación solución para vereda Zona 3 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 7 | Cerrada | La vereda definida en los cortes enviados por Fleischmann en el plano FL-ST02-FO-PAV-SPL-GEN-003 Rev02 no cumple con el ancho minimo de veredas de acuerdo a normativa vigente. Adicionalmente las soleras no se consideran parte del ancho útil de la vereda, ya que su función es delimitar la calzada y contener el pavimento.
93B | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de aprobación solución para vereda Zona 3 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 4 | Cerrada | Se solicita garantizar que el ancho libre de la vereda corresponda a 1,20m
94 | fleischmann | SYAD | Actualización de plano | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 31 | CERRADA | Se solicta incorporar control de cambios en la lamina presentada y detallar la naturaleza de los cambios incorporados
95 | fleischmann | SYAD | Convergint-Importación Cámaras Termales | 2025-01-07 | 2025-03-06 | 58 | CERRADA | Se adjunta documento "End User Form - 6A003 thermal camera_SIGHTLOGIX - 61E25078 - po 3181 1_" con firma de Odata para su gestión Envio nuevo anexo 02/06
96.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de revisión de documentos para montaje de plataforma de carga, para acceso de equipos a SH pares | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 1 | CERRADA | Revisados los documentos adjuntos en transmisión ACC #8223 del 13.01.25 no se tienen observaciones de fondo. Respecto a la forma, 1) la memoria de cálculo fue modificada pero no fue actualizada a RevB
97.- | fleischmann | SYAD | Aprobación de equipo | 2025-01-13 | 2025-02-13 | 31 | CERRADA | Se aprueba propuesta, favor segurar que sea el mismo modelo instalado fase opel
98.- | fleischmann | SYAD | Información de planilla | 2025-01-16 | 2025-02-06 | 21 | CERRADA | Se solicta enviar formatos utilizados en etapa OPEL para validacion en etapa OMEGA (Todas las disciplinas)
99.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de revisión de memoria de cálculo estructural pasarela en losa 10.000 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 14 | CERRADA | No se especifica la sujeción y su compartamiento del andamio a la losa 10,15. La memoria de Calculo del andamio no considera analisis sismico Enviar plano con andamio acotado con propuesta final
100.- | fleischmann | Obras Civiles | Malla Escalera Acceso Nivel 6.500 a 10.000 | 2025-01-20 | 2025-02-17 | 28 | CERRADA | Se valida malla (Ficha técnica 1G y FT_Malla Harnero #10) para escalera acceso nivel 6.500 a 10.000
101.- | fleischmann | Obras Civiles | Pasarelas para tránsito sobre anillos de losa 6.500 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2 | CERRADA | TTLS #8504 – Observaciones sobre el plano FL-ST02-FO-GEN-GEN-EXT-001 Rev02TTLS #8504 – Observaciones sobre el plano FL-ST02-FO-GEN-GEN-EXT-001 Rev02 Se han identificado las siguientes observaciones en el plano mencionado:
101B.- | fleischmann | Obras Civiles | Pasarelas para tránsito sobre anillos de losa 6.500 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 3 | Cerrada | Se aprueba solución propuesta en el plano FL-ST02-FO-GEN-GEN-EXT-001 Rev03 . En caso de existir alguna interferencia con las especialidades instaladas en el nivel superior se debe reubicar o buscar la forma de contar con el área libre de transito de acuerdo a los requisitos expuestos por EHS.
101C.- | fleischmann | Obras Civiles | Pasarelas para tránsito sobre anillos de losa 6.500 | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 16 | Cerrada | En minuta contractual punto 2,83 con fecha 04-03-25 se solicitó MockUp, cito "JU solicita MockUp de madera para visualizar la solución, AO revisará.". Adjunto además documentos "FL-ST02-FO-GEN-GEN-EXT-004 (Con comentarios CyD)" y "FL-ST02-FO-GEN-GEN-EXT-001 (Con comentarios CyD)" con comentarios, donde un comentario relevante es que no contamos con el detalle de a solución de pasarela para el Colo 1 y 3.
101D.- | fleischmann | Obras Civiles | Pasarelas para tránsito sobre anillos de losa 6.500 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 9 | Cerrada | Revisando los documentos transmitidos mediante ACC #9385
102.- | fleischmann | Electricidad | Estudio de coordinación de protecciones | 2025-01-24 | 2025-02-06 | 13 | CERRADA | La informacion contenida en el informe será transmitida a lo proveedores de equipos electricos para su implementacion en terreno. FL debe considerar la iteraciones necesarias de este documento durante y posterior a las pruebas de puesta en marcha de los sistemas.
103 | fleischmann | SYAD | Perforación de Marco | 2025-02-10 | 2025-03-27 | 45 | CERRADA | De acuerdo a lo definido en reunión de Ingeniería del 21-02-25 punto 1.39 se indica a Fleischmann que su consulta debe ser enviada a su proveedor de puertas.
103A | fleischmann | SYAD | Perforación de Marco | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 25 | Cerrada | Realizar esta pasada, tal cual se describe, asegurando eliminar los cantos agudos en la perforación y asegurando que el cable no sufra daños al momento de su tendido
104 | fleischmann | General | Levantamiento de Observaciones Ingeniería | 2025-02-13 |  | 379 | Pendiente
105 | fleischmann | PCI | Cantidad extintores SH5 | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 13 | Cerrada | Las lecciones aprendidas para la etapa Opel deben ser replicadas e incluidas en la etapa Omega. En caso de identificar alguna modificación que impacte el proyecto se debe enviar la consulta, de lo contrario, favor incorporar y plasmar en los planos correspondientes Al revisar el plano "FL-ST02-FO-FPR-SH5-LV1-002" no cuenta con control de cambios, por lo que no queda claro que es lo que se solicita validar, lo cual ha sido solicitado en las revisiones de ingeniería que se han hecho a la fecha. Agradeceré incorporar control de cambios y enviar nuevamente para validación, si corresponde
106 | fleischmann | Electricidad | Alimentacion del Rectificador Omega | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 21 | Cerrada | Se confirma lo señalado por Odata, cito "solicitamos alimentar los rectificadores desde los PMDC 4A y PMDC 4B" Se solicita a Fleischmann actualizar planos con esta modificación y transmitir mediante plataforma ACC
107 | fleischmann | Electricidad | Apertura RMU desde el PMDC y TX | 2025-02-21 | 2025-06-30 | 129 | Cerrada | Favor revisar Informe de Transmisión # 6059 - 013 Transmittal (#6059) Submital Power Schneider, Docvumento ST-C2_221125134-COLO5-LV-DRW-001-R2 (PMDC) y Documento ST-C2_221125134-COLO5-MV-DRW-001-R2 (RMU) (Laminas correspondiente a colo 5, pero que aplican, para efectos de esta consulta, para todos los Equipos en todos los Colos) . Para el caso de transformador en la caja de elequipo existe un unico punto indicado com trip, rotulado para estos efectos.
108 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de Bolardo removible M30 1002101 | 2025-03-03 | 2025-03-26 | 23 | Cerrada | Nuestro cliente ha aprobado el bolardo modelo M30 1002101. Podemos continuar el proceso de construcción para instalarlas, como se indica en el proyecto.
109 | fleischmann | Electricidad | Cambio alimentacion 125Vcc Equipos de medida UPSP | 2025-02-20 | 2025-03-12 | 20 | Cerrada | "miré la propuesta de ajuste de alimentación y estoy de acuerdo. Pido atención de Fleischmann para la coordinación de disyuntores y distribución, pero no tengo más comentarios."
110 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de Solución Cielo Falso Salas Electricas 5E y 5D | 2025-03-03 | 2025-04-07 | 35 | Cerrada | Revisando transmisión #9021 tenemos En terreno, lo ejecutado no corresponde a lo proyectado en planos enviados en esta RFI Sala 5D la tapa de la caja terminal del ducto de barras no tiene espacio vertical libre y la tapa abre muy ajustada Sala 5D especifica yeso cartón, lo cual corresponde a lo ejecutado en terreno Sala 5E en terreno se instaló cielo falso y no yeso cartón como indica plano de esta RFI
111 | fleischmann | PCI | Sistema de espuma | 2025-03-03 | 2025-05-09 | 67 | Cerrada | Fleischmann tiene en su alcance el desarrollo de las ingenierías complementarias, y considerando que la modificación propuesta por Fleischmann ya se encuentra ejecutada y validada por Fleischmann, se solicita actualizar memoria descriptiva y respaldos técnicos asociados
112 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de: Memoria de cálculo estructural MC25-021107: Estructura de andamio para torre de acceso Fitout SH5. | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 1 | Cerrada | Observaciones a Memoria de cálculo del 11-03-25 documento “MC25-021107”, recibida mediante transmisión ACC #9173
112A | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de: Memoria de cálculo estructural MC25-021107: Estructura de andamio para torre de acceso Fitout SH5. | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | Cerrada | Revisando los documentos adjuntos en transmisión ACC #9280 de fecha 18-03-25 no se incluye Memoria de Cálculo. Favor enviar Memoria de Cálculo
112B | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de: Memoria de cálculo estructural MC25-021107: Estructura de andamio para torre de acceso Fitout SH5. | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | Cerrada | Revisando los documentos de transmisión ACC #9289 se tiene que el andamio proyectado tiene una altura de 10 metros, favor revisar ya que el acceso a la 6500 tiene una altura menor a 10 metros. Además, el documento de la memoria tiene nombre "MC-Andamios P.Quimica.Laja" lo cual es incorrecto. Se solicita revisar y actualizar con la información correcta
112C | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación de: Memoria de cálculo estructural MC25-021107: Estructura de andamio para torre de acceso Fitout SH5. | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | Cerrada | Revisando los documentos adjuntos en transmisión ACC #9310 de fecha 20-03-25 tenemos En esta presentación del documento "MC25-021107" la estructura del andamio se proyecta independiente de las estructuras de losa existentes,sin anclajes a lo existente, lo cual elimina los riesgos por diferencia de rigidez y desde el punto de vista del comportamiento estructural me parece correcto
113 | fleischmann | Obras Civiles | Instalación contenedores | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 20 | Cerrada | Punto 4.4.1 No se indica en este documento el cálculo ni ubicación de las placas base indicadas, que están destinadas a resistir las cargas laterales. Favor incluir cálculo de placas y plano de montaje Punto 4.3.3 No se visualiza las cargas puntuales transferidas desde el 2° piso. Favor incluir Deformaciones gravitacionales en vigas interiores: 8.3mm deformación cálculo vs 8.33mm deformación máxima permitida. Agradeceré revisar ya que por deformaciones no tiene holgura Punto 4.4.2 No se visualiza Cargas laterales, mostrar distribución en planta de placas base para cada módulo
114 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solicitud de validación Planimetrías especialidad CLIMA (IIMM) | 2025-03-14 |  | 350 | Pendiente
115 | fleischmann | PCI | Solicitud de validación Planimetrías especialidad PCI | 2025-03-14 |  | 350 | Pendiente
116 | fleischmann | SYAD | Solicitud de validación Planimetrías especialidades BMS -TELECOM | 2025-03-14 | 2025-08-19 | 350 | Cerrada | Se adjunta documento FL-ST02-FO-TEL-COMBINED con observaciones por parte de ODATA Brasil
117 | fleischmann | Electricidad | Solicitud de validación Planimetrías especialidad Instalaciones Eléctricas (IIEE) | 2025-03-14 |  | 350 | Pendiente
118 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación Planimetrías especialidad Obras Civiles (OOCC) | 2025-03-14 |  | 350 | Pendiente
119 | fleischmann | Obras Civiles | Memoria de calculo instalación andamio | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 20 | Cerrada | Revisando transmisión #9238, y considerando que la estructura de andamios es asimilable a acceso SH5, no se tienen comentarios
120 | fleischmann | general | Solicitud de revisión y validación Memoria de cálculoSoporte Eje R | 2025-03-17 | 2025-07-25 | 347 | Cerrada | Considerando las modificaciones que ha sufrido el diseño estructural del soporte eje R, esta RFI queda nula
121 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de revisión Informe estructural Análisis de falla perno fracturado | 2025-03-17 | 2025-12-01 | 347 | Cerrada | Favor atender los comentarios y observaciones enviadas en documentos relacionados: # 10440 de fecha 03-06-25 - ST02-OMEGA_FL - NC090-O.- FL - Eje R – Omisión de Atiesadores (CERRADA) / # 11190 de fecha 25-07-25 - ST02-Omega-FL: NC069-O. - FL -Falla en Soporte Principal del Eje R (rechazada) / Fleischmann es responsable de los diseños y ejecución de los trabajos, y debe dar un correcto cierre a los temas pendientes / Aún está pendiente la entrega de los planos AsBuilt del eje R
122 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación Plano de señaléticas proyecto 21082-ARC-GRL-CMV-MAN-000 | 2025-03-17 | 2025-05-28 | 72 | Cerrada | Revisando los documentos de transmisión #9250 se tiene las siguientes observaciones: 1)Se observa que la señalética no está ubicada en cada bahía de descarga 2)Además, la ubicación de las señaléticas se debe ajustar a terreno, ya que frente a Colo 4 existe una pantalla acústica, la cual no se visualiza en el plano de señalética recibido, y las señaléticas se ubican en una posición no visible para el camión con combustible 3)Respecto de la señalética en la ubicación del estanque de contención de derrames, se debe revisar ya que en este lugar se extraerá combustible en caso de derrame 4)Queda pendiente por FL revisar la señalética del proyecto Diesel una vez que este proyecto esté finalizado por FL
122A.- | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud de validación Plano de señaléticas proyecto 21082-ARC-GRL-CMV-MAN-000 | 2025-08-25 | 2025-10-21 | 72 | Cerrada | Revisando propuesta enviada en transmisión ACC #11608, la propuesta revisada parece correcta y ajustada al proyecto Diesel Vigente
123 | fleischmann | SYAD | Funda tipo espiral para cable | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 21 | Cerrada | Se rechaza la propuesta. Se solictata canalización metalixa flexible recubierta en cada terminación. En el caso de interperie debe considerar protección UV
124 | fleischmann | Obras Civiles | Solicitud referencia pintura | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | Cerrada | La pintura aprobada para los colos 1 y 3 es Sherwin Williams, esmalte sintético semi brillo código SW9169
125 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Memoria de cálculo y planos de rieles para chillers | 2025-03-26 | 2025-06-09 | 75 | Cerrada | "Aprobado"
126 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Plataforma trabajo sobre fan wall | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 47 | Cerrada | No se tienen comentarios. Cabe señalar que esta plataforma es para alcance de trabajos Liquid Cooling. Cualquier daño a los equipos FanWall relacionados con esta plataforma debe ser resuelto por Fleischmann
127 | fleischmann | PCI | Sensores de flama en generadores SH2, SH4 y SH6 | 2025-03-26 | 2025-06-17 | 83 | Cerrada | Se adjunta ficha solicitada Cabe señalar que los trabajos de conexión de este sensor ya están en ejecución por Fleischmann para el Colo 4, coordinado con Finning
128 | fleischmann | PCI | Barrera Proteccion PCI Zona 1 | 2025-03-27 | 2025-08-28 | 154 | Cerrada | Revisando transmisión # 9983 - ST02-OMEGA-FL-FL-FO-RFI-N°128A Barrera Proteccion PCI Zona 1 tenemos: Se aprueba solución de bolardos marca MetalCalvin modelo "Pilón Extraible 2.0 reforzado" - Se solicita adjuntar ficha técnica completa de "Pilón Extraible 2.0 reforzado". Esta debe indicar el peso de cada bolardo - Memoria de cálculo adjunta es de barrera de contención, y no de bolardos, favor actualizar
129 | fleischmann | Obras Civiles | Planilla Puertas y Quincalleria | 2025-04-01 | 2025-06-17 | 77 | Cerrada | El proyecto de seguridad y puertas es alcance de Fleischmann, y se han realizado observaciones en reuniones de ingeniería y por mail, por lo que las observaciones de Odata-CyD ya han sido transmitidas. Si existe alguna duda puntual al respecto agradeceré la puedan enviar para gestionarla.
130 | fleischmann | Obras Civiles | cielo | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 15 | Cerrada | Se aprueba perfil de aluminio negro
131 | fleischmann | Obras Civiles | Memoria calculo tecnofast contenedores | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 22 | Cerrada | # 9569 - ST02-OMEGA-FL-RFI 131 Memoria calculo tecnofast contenedores Revisando, el chequeo de la memoria indica que las fundaciones son de 30cm de altura, por lo que cualquier modificación en la altura altera los cálculos y modifica los supuesto de la memoria de cálculo, por lo que debiera ser actualizada La solución parece correcta para garantizar la estabilidad estructural de los 2 pisos de contenedores de oficinas. Importante señalar que es responsabilidad de Fleischmann garantizar que los supuestos de cálculo se cumplan en terreno, y que cualquier alteración de lo proyectado con respecto a lo ejecutado en terreno debe ser chequeado y reflejado en una nueva memoria de cálculo. Cabe señalar que la propuesta de solución para la estabilidad lateral de la estructura se viene solicitando en RFI-FL-113 (fecha 03-04-25) - RFI137 (fecha 14-04-25) - RFI137A (fecha 15-04-25)
132 | fleischmann | Obras Civiles | Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 6 | Cerrada | Desde el punto de vista estructural no se tiene observaciones. Se debe tener la aprobación por parte del proveedor del equipo como respaldo
132A | fleischmann | Obras Civiles | Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 6 | Cerrada | Sin respuesta, corregida como 132B.
132B | fleischmann | Obras Civiles | Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 5 | Cerrada | Se rechaza solución, ya que de acuerdo a los antecedentes enviados por FL en # 9755 - "ST02-OMEGA-FL-RFI-FL-132B Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico" el equipo modelo 1930ES no resiste el peso proyectado considerando el peso propio + la sobrecarga de uso.
132C | fleischmann | Obras Civiles | Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1 | Cerrada | Revisando la memoria de cálculo se observa que el cálculo presentado - 213,07kg - NO sobrepasa la carga máxima especificada por el proveedor W&L, que es 227 kg, por lo que se aprueba solución.
132D | fleischmann | Obras Civiles | Plataforma de trabajo para equipo alzahombre eléctrico | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Cerrada | Aprobado con los comentarios indicados en respuesta a RFI-FL-132C
133 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Pasadas especialidad Clima (IIMM) SH2 hacia Losa 6.500 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 12 | Cerrada | Lo conversado con Alejandro Olivos fue chequear si el soporte de aguas lluvia va a requerir refuerzo, ya que los recorridos de aguas lluvia fueron modificados por Flesichmann, y aún está pendiente el plano modificado y la memoria de cálculo si corresponde
134 | fleischmann | SYAD | actualizacion de planos | 2025-04-10 | 2025-05-12 | 32 | Cerrada | # 9631 - st02-omega-FL-RFI 134 ACTUALIZACIÓN PLANO DETALLE PUERTA 201. Aprobado
135 | fleischmann | SYAD | ubicación de rack | 2025-04-11 | 2025-05-02 | 21 | Cerrada | Se debe instalar de acuerdo a loc indicado en ingenieria LZA Verificar las interferencias que puedan existir con valvular de maniobra de sistema de Climatización
136 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solución para sello ignífugo e impermeable para pasadas de climatización que conectan al Chiller entre la losa 6500 a losa 10.000 | 2025-04-11 | 2025-06-17 | 67 | Cerrada | Se solicita revisar y garantizar que las características de compresion y expansión de los productos propuestos como solución son adecuadas al volumen a cubrir y las temperaturas de sitio y operación, de manera de garantizar la estanqueidad y estabilidad en el tiempo de los sellos
137 | fleischmann | Obras Civiles | memoria de calculo tecnofast | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 3 | Cerrada | Revisando la memoria de cálculo recibida en #9649 de fecha 11-04-25, RFI-FL-137 tenemos que no fueron resueltas en un 100% las observaciones enviadas en #9498, por lo que se solicita revisar uno a uno los puntos observados.
137A | fleischmann | Obras Civiles | memoria de calculo tecnofast | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | Cerrada | En esta nueva Memoria de Cálculo recibida se modifica la altura de los escastillones a 30cm (máximo) y se incorpora los topes de madera con tirafondo, pero no se resuelven las consultas enviadas en RFI113 y RFI137. Se solicita responder a las consultas enviadas, donde las observaciones están en la línea de dar seguridad de que lo ejecutado en terreno es seguro para sus ocupantes.
137B | fleischmann | Obras Civiles | memoria de calculo tecnofast | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 5 | Cerrada | Rechazado Memoria de cálculo no refleja lo instalado en terreno con fecha 26-04-25
137C | fleischmann | Obras Civiles | memoria de calculo tecnofast | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0 | Cerrada | Revisión "# 9954 - ST02-OMEGA-FL-RFI-FL-137C Memoria calculo tecnofast" de fecha 30-04-25. memoria de cálculo "930024537-MC-EST-002-rF[11]" rev F
137D | fleischmann | Obras Civiles | memoria de calculo tecnofast | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | Cerrada | Cabe señalar que las observaciones enviadas en revisiones anteriores de esta RFI no fueron respondidas y FL se ha limitado a enviar actualizaciones de Memoria de cálculo. Memoria de cálculo indica 12 fundaciones por contenedor, lo cual fue ejecutado en terreno, ok Considerando que la memoria RevF indica que los pernos tirafondo están calculados a corte puro, se solicita replicar refuerzos de madera de 2"x8" en el lado corto de los contenedores
138 | fleischmann | Obras Civiles | plataforma andamios IIFF | 2025-04-11 | 2025-05-02 | 21 | Cerrada | No se tienen observaciones
139 | fleischmann | Electricidad | Solicitud de validación Spill Kits | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 4 | Cerrada | Alternativa propuesta por Fleischmann se encuentra con V°B° de Odata, por lo que no se tiene observaciones
140.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Grating Generadores Server Hall Pares | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 22 | Cerrada | Se observa que se modifica ubicación de la escalera para evitar interferencia con puertas de los generadores, lo cual no debe afectar el plan de emergencia ni la cantidad de vías de evacuación
140A.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Grating Generadores Server Hall Pares | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 12 | Cerrada | "Se debe respetar la separación máxima de 1.25 entre soportes de gratting ARS-3-."
141 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Esquema de impermeabilización bases Chillers | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 17 | Cerrada
141A.- | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Esquema de impermeabilización bases Chillers | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 15 | Cerrada | El esquema propuesto NO está de acuerdo a lo indicado por el experto de Improyect, ya que falta una capa de Impercrom Flex
142.- | fleischmann | GENERAL | Memoria de cálculo OI-25022 - MDC Plataforma Cambio | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1 | Cerrada | Revisión de transmisión #9917 de fecha 28-04-25
142A.- | fleischmann | GENERAL | Memoria de cálculo OI-25022 - MDC Plataforma Cambio | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 17 | Cerrada | Ver respuesta a RFI-FL-142B
142B.- | fleischmann | GENERAL | Memoria de cálculo OI-25022 - MDC Plataforma Cambio | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 17 | Cerrada | Revisión de transmisión #9917 de fecha 28-04-25 La materialidad del tablero de madera debe ser placa terciado liso 18mm según indica la memoria de cálculo La luz máxima de la plataforma es de 2m como máximo entre apoyos Separación de soportes de madera espaciamento máximo 45cm según MC
143 | fleischmann | SYAD | Protección Sensores 6.500 y 10.000 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 3 | Cerrada | "Aprobado"
144 | fleischmann | SYAD | Ubicación de cabeceras en Racks | 2025-05-02 | 2025-06-09 | 38 | Cerrada | Se debe mantener la propuesta indicada en RFI-FL-020 DISTRICUCIÓN SALA ODATA SPACE
145 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solicitud Datasheets, Submital y Drawings nuevos Chiller SH Pares | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 10 | Cerrada | Se adjunta: 1_ Manual Chiller actualizado 2_ DataSheet Bomba y Chiller 3_Planos Contructivos (Dimensiones actualizadas) 4_ Manual Bomba
146 | fleischmann | SYAD | Convergint-Planilla para Preconfiguración Switch | 2025-05-07 | 2025-08-11 | 296 | Cerrada | Se solicita transmitir al integrador de Sistema de Seguridad aprobado por el clinete final la planilla suministrada a travez del siguiente Link - https://docs.google.com/spreadsheets/d/16k3UbHKKQ9ModNJqo4VlDf_8Qpqj6n-OZdGTuS5My20/edit?gid=1416232133#gid=1416232133
147 | fleischmann | PCI | Desmonte de válvulas angulares, red seca | 2025-05-15 | 2025-07-24 | 288 | Cerrada | Se adjuntan planos con propuesta de deshabilitación de red seca aprobada por ASYP para su ejecución Se adjunta además mail con aprobación de Odata
148 | fleischmann | Obras Civiles | Pintura cielo (Losa colaborante) Losa 6500 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 10 | Cerrada | Las pinturas se deben ejecutar según planos de arquitectura y especificaciones técnicas "2022-04-06 ESPMD001.2021 - [Especificación Técnica Arquitectura"
149 | fleischmann | Obras Civiles | Cambio de cotas entre bolardos M30 extraibles | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2 | Cerrada | Favor complementar y enviar RFI-149A indicando todas las dimensiones, incluyendo el ancho totalo del portón conforme a lo ejecutado y existente en terreno
149A.- | fleischmann | Obras Civiles | Cambio de cotas entre bolardos M30 extraibles | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 3 | Cerrada | Se aprueba la propuesta de distanciamiento de Bolardos M30, que considera un espacio libre máximo de 1,478m según se observa en plano recibido. Cualquier modificación en las distancias debe ser informada y sometida a una nueva revisión por parte de CyD-Odata
150 | fleischmann | Electricidad | Factor de potencia | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 7 | Cerrada | Se debe considerar en general como FP: 0,92 y FD: 1 para carga de Baja tensión. Lo anterior no aplica para cargas asociadas a instalaciones provenientes de ductos de barra 1000A pertenecientes al alcance de Fit Out.
151 | fleischmann | Obras Civiles | Impermeabilización patas de soportes | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 10 | Cerrada | Favor revisar las soluciones definidas con Fleischmann, las cuales se encuentran registradas en "01 - Acta de la reunión - Losa de impermeabilización 6.500 (Estanhol)" enviada por mail con fecha 16-02-24. Una vez revisada las soluciones se solicita enviar la solución técnica para aprobación
152 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Información Posición de tableros AHU SH2 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | Cerrada | Cierre de operaciones no amerita cambio de posición definida por proyecto. Por interferencia con acceso a AHU-MNR y operabilidad de tableros se dispone que: Se modifica la posición original de tableros teniendo las siguientes consideraciones: D1: Debe tener mínimo 1 [m] para asegurar la apertura de tableros. D2: Se mantiene según posición original. D3: Se mantiene según posición original. Para cumplir esto se debe modificar el cierre de operaciones. Revisar Anexos Fichas para ver detalle de dimensiones. Antecedentes adicionales: DWG: 21082-MEC-HVN-ROF-002 DOC: SP13F001E--09 1725027602603 DOC: Ficha Técnica168224-CL020620
153 | fleischmann | SYAD | Instalación Circle Lock sector Customer Trap -2 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 4 | Cerrada | Ver respuesta a RFI-FL-153A"
153A.- | fleischmann | SYAD | Instalación Circle Lock sector Customer Trap -2 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 6 | Cerrada | Se puede observar en la planta que entre la pared y la mocheta no existe espacios vacíos. El tabique debe cumplir con la resistencia al fuego del recinto, que es F60
154.- | fleischmann | SYAD | Ubicación de Tableros Q.A | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 15 | Cerrada | Se acepta propuesta
155.- | fleischmann | Electricidad | Conexión a tierra Connex de SDC a trincheras | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 28 | Cerrada | Se solicta adicionar una barra de las mismas caracteristicas a la existente en la Celda dle Tie entre SDC 1 y 2. Lo anterior unido por extenciones de las tomas de tierra existente
156 | fleischmann | Obras Civiles | Propuesta Cierre Perimetral 1,3m Acmafor | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 12 | Cerrada | Se aprueba propuesta de reja perimetral malla acmafor de 1,3 de altura. Se deben enviar las fichas técnicas para revisar detalles constructivos
156A.- | fleischmann | Obras Civiles | Propuesta Cierre Perimetral 1,3m Acmafor | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 4 | Cerrada | No se tienen comentarios / Sin embargo, creo conveniente ejecutar Mockup para revisar in-situ si la solución implementada es correcta. / Complementar con respuesta a RFI-FL-175, ya que la profundidad de las fundaciones del cerco debe ser ajustada a las cotas de terreno, garantizando su estabilidad
157 | fleischmann | SYAD | Planos especialidad BMS - TELECOM, actualizados | 2025-06-13 | 2025-08-18 | 66 | Cerrada | Ver respuesta a # 11527 - ST02-Omega-RFI: 169.- RFI-FL-169 Aprobación de Planos Comunicaciones (TELECOM) Para el caso de automatización, se tiene que en transmisión #11398 hay 47 planos, mientras que en #10619 hay 38 planos. Favor revisar esta discrepancia, y junto con los planos enviar en la misma transmisión el "Log de Planos" actualizado
158 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Memoria de cálculo y planos de plataforma liquid cooling | 2025-06-17 | 2025-08-19 | 63 | Cerrada | # 10658 - ST02-OMEGA-FL-RFI-158 Memoria de cálculo y planos de plataforma liquid cooling Sin comentarios: Cabe señalar que estas plataformas actualmente se encuentran en armado para pasillo 2,2 y 4,1, por lo que se debe chequear en terreno el correcto armado respecto a planos, esto por personal espacializado y capacitado para este efecto - En caso de cambio de proveedor se debe actualizar la documentación
159 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Memoria de cálculo anclajes de AHU | 2025-06-17 | 2025-10-21 | 255 | Cerrada | Los planos adjuntos en dicha transmisión fueron suprimidos por Fleischmann / Considerando que todas las AHU ya están montadas en terreno, se solicita entregar planos AsBuilt que confirmen los supuestos de cálculo de INGESIS
160 | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos BMS | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 31 | Cerrada | Revisando la transmisión # 10737 - ST02-OMEGA-FL-RFI-160 Aprobación de Planos BMS no se encuentran los planos que requieren aprobación Se solicita enviar la RFI nuevamente, con los planos adjuntos
160A | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos BMS | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 19 | Cerrada | Se adjunta documento FL-ST02-FO-AUT-COMBINED con observaciones por parte de Ingeneiria ODATA Brasil
160B | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos BMS | 2025-09-23 | 2026-02-24 | 154 | Cerrada | Las versiones presentadas se encuentran aprobadas
161 | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos Seguridad Electronica | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 31 | Cerrada | Revisando la transmisión "# 10739 - ST02-OMEGA-FL-RFI-161 Aprobación de Planos Seguridad Electronica" no se encuentran los planos que requieren aprobación Se solicita enviar la RFI nuevamente, con los planos adjuntos
161A | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos Seguridad Electronica | 2025-07-31 | 2025-08-19 | 19 | Cerrada | Se adjunta comentarios, de parte de Ingenieria ODATA Brasil, en documento FL-ST02-FO-SEG-COMBINED adjunto
161B | fleischmann | SYAD | Aprobación de Planos Seguridad Electronica | 2025-09-22 |  | 158 | Pendiente
162 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Soportes Liquid Cooling | 2025-06-25 |  | 247 | Pendiente
163 | fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Soportes y Arriostres Pasillo Eje R | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 49 | Cerrada | Ser revisa documentos incluidos en transmisión # 10850 - ST02-OMEGA-FL-RFI-N°163 Soportes y Arriostres Pasillo Eje R y B (Colo 5): Eje B. La memoria de cálculo "OI-25011-D-MDC Soporte Bandejas Electricas Eje R" no concuerda con el plano "25021-A-101-Soporte Bandejas Electricas - Arriostramientos.pdf", lo cual debe ser revisado y corregido según lo real ejecutado en terreno /Eje B. Se solicita incorporar en planos AsBuilt los ojos chinos ejecutados en terreno
164 | fleischmann | PCI | MF sistema Diesel etapa Opel | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 4 | Cerrada
164A | fleischmann | PCI | MF sistema Diesel etapa Opel | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 1 | Cerrada
164B | fleischmann | PCI | MF sistema Diesel etapa Opel | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 9 | Cerrada
165 | fleischmann | SYAD | Ubicación de Lector de Iris | 2025-07-04 | 2025-08-11 | 38 | Cerrada | Se rechazan las tres propuestas indicadas, ya que de acuerdo a los antecedentes presentados, existe posibilidad de ejecutar la instalación del dispositivo consultado en la ubicación indicada en planos a una distancia equivalente a la instalación que se presenta para la opción 1
166 | fleischmann | SYAD | Placa de Puerta | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 21 | Cerrada | Se aprueba la muetra con los siguinetes comentarios: _Se solicita que placa protectora posea el mismo esquema de pintura que la estructura de la puerta _ Se solicita que la fabricacion sea bajo el mismo estandar contructivo de la puerta (no fabricar o dar acabados con herraminetas manuales) _ Se solicita que ODIS documente por escrito que la solución implementada no compromete la certificacion de resistencia al fuego que poseen las puertas
167 | fleischmann | SYAD | Alimentación Tablero Sub-Estación | 2025-07-24 | 2025-09-24 | 62 | Cerrada | Revisando RFI #11158 tenemos Respuesta de Odata La conexión se puede realizar en tablero mostrado en la siguiente imagen
168 | fleischmann | Obras Civiles | Estructura metálica muro acústico | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 4 | Cerrada | Se solicita: Definir si será esmalte sintético o Esmalte epóxico vehícular Indicar cantidad de capaz de pintura No queda claro si la recomendación del proveedor considera el anticorrosivo ya aplicado Adjuntar ficha técnica de anticorrosivo
168A | fleischmann | Obras Civiles | Estructura metálica muro acústico | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2 | Cerrada | Aprobado NOTA: Se debe cumplir el plan de inspección y ensayos definido para esta actividad in-situ
169 | fleischmann | SYAD | Aprobación de planos Comunicaciones | 2025-07-31 | 2025-08-18 | 18 | Cerrada | Revisando la transmisión "# 11398 - ST02-OMEGA-FL-Log de Planos" se incluyen 13 documentos, mientras que en esta RFI se adjuntan 11 planos. Revisar discrepancia / Se envian observaciones de Odata a los planos de TELECOM, mail "ST02_OMEGA_FL_Validaciónde ingeniería TELECOM Proyecto OMEGA", con link compartido por Odata a Fleischmann / # 10619 - ST02-OMEGA-FL-RFI-FL-157 Planos especialidad BMS - TELECOM, actualizados también incluye planos de Telecom para revisión y validación, por lo que se entiende queda nula la RFI157, favor confirmar
169A.- | fleischmann | SYAD | Aprobación de planos Comunicaciones | 2025-09-11 | 2026-02-24 | 166 | Cerrada | Las versiones presentadas se encuentran aprobadas
170 | fleischmann | PCI | Nueva trazabilidad en línea de HDPE que alimenta gabinete N°49 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 17 | Cerrada | Según lo visualizado en terreno en forma conjunta, el recorrido de la línea de HDPE que alimenta el gabinete de la Red de Incendios es paralelo a la vereda existente
171 | fleischmann | OOCC | Protección Lluvia Alimentadores Chillers | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 13 | Cerrada | La pantalla propuesta no evita que el agua ingrese siguiendo el recorrido del cable, el cual funciona como una guia para el agua / Además, el borde del shaft no cuenta con algún elemento que impida la entrada de agua por escurrimiento superficial, lo cual no se soluciona con la pantalla propuesta / Al revisar los sellos con espuma ejecutados en terreno y la disposición de los cables, se puede observar que es posible mejorar el procedimiento de sellado, por lo que se solicita evaluar el sello de espuma con el proveedor especialista para mejorar el procedimiento de ejecución
172 | fleischmann | OOCC | Cambio de dimensión en superficie de grating SH2 A, cambio de posición escalera | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 5 | Cerrada | Revisando plano FL-ST02-FO-FPH-LV1-159 rev.1, Subido el 12/08/25 transmisión #11446 no concuerda con lo indicado en plano 1800-PS-PLA-002 #5523 Expediente Recepción Definitiva Parcial. Las dimensiones de esta parrilla deben cumplir con lo especificado en plano 1800-PS-PLA-001 enviado a FL en "# 5523 - ST02 Omega FL - 004 Transmittal (#) Expediente Recepción Definitiva Parcial", respetando los anchos libres de circulación mínimos aprobados por la DOM, ajustándose a lo existente
172A.- | fleischmann | OOCC | Cambio de dimensión en superficie de grating SH2 A, cambio de posición escalera | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 33 | Cerrada | "Las dimensiones de esta parrilla deben cumplir con lo especificado en plano 1800-PS-PLA-001 enviado a FL en "# 5523 - ST02 Omega FL - 004 Transmittal (#) Expediente Recepción Definitiva Parcial", respetando los anchos libres de circulación mínimos aprobados por la DOM, ajustándose a lo existente " Lo anterior se complementa con el siguiente mail, donde se aclara la duda sobre el ancho del pasillo a nivel de radier.
173 | fleischmann | PCI | Distribucion de extintores en losa +10000 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 17 | Cerrada | Los antecedentes disponibles corresponden a los entregados en el proceso de Licitación; Cabe señalar que las Ingenierías Complementarias del proyecto forman parte del Alcance de Fleischmann / Se debe considerar las normativas técnicas aplicables para obtener el detalle y tipo de extintores requeridos
174 | fleischmann | PCI | Inhabilitación de red seca en gabinetes +6500 y zona administrativa | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 20 | Cerrada | Se aprueba propuesta para losa 6500. Importante señalar que en la losa 6500 existen 3 casos particulares distintos, los cuales deben ser incluidos en plano AsBuilt una vez ejecutados / Para el caso del edificio Administrativo se debe asegurar que las personas no tengan acceso a la Red Seca
175 | fleischmann | OOCC | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 29 | Cerrada | Revisando su propuesta recibida mediante #11723 tenemos / La condición actual de terreno es la que se muestra en la imagen / En caminatas de los lunes se ha solicitado ejecutar un Mockup que incorpore la reja de 1,3m para poder visualizar la pendiente real del tramo en cuestión y evaluar si realmente se requiere instalar una canaleta / Quedamos atentos a la ejecución del Mockup para poder definir la solución
176 | fleischmann | OOCC | SOLICITUD DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN ANDAMIO TIPO TORRE EXTERIOR PARA INGRESO A LOSAS 6.500 , LOSA 10.000 Y SH5 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 14 | Cerrada | Se sollicita que la solución considere la separación total del área de construcción y operaciones, para lo cual se debe prolongar el cierro según se indica / Se solicita considerar una vía de evacuación expedita y de ancho normativo, conforme a la dotación máxima proyectada / Se debe reposicionar la salida de esta escalera para permitir una segregación de operaciones y construcción
176A.- | fleischmann | OOCC | SOLICITUD DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN ANDAMIO TIPO TORRE EXTERIOR PARA INGRESO A LOSAS 6.500 , LOSA 10.000 Y SH5 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | Cerrada | Se solicita revisar y confirmar que la estructura de la escalera existente que conecta la 6500 con la 10000 NO se verá afectada estructuralmente al acoplar la torre de andamios / Se debe reposicionar la salida de esta escalera para permitir una segregación de operaciones y construcción / Se reitera lo indicado en respuesta a RFI176
177 | fleischmann | SYAD | Ubicación de Poste | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 12 | Cerrada | Se solicita indicar en un plano la nueva ubicación, acotando la distancia, ya que en su presentación no queda claro.
177A.- | fleischmann | SYAD | Ubicación de Poste | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 7 | Cerrada | Se solicita informar la siguiente distancia para poder hacer la consulta a Odata. Sin esta distancia NO es posible tramitar aprobación de la propuesta / Favor enviar RFI177B con la indicación clara de la nueva ubicación propuesta con respecto a la ubicación de poste de Proyecto de Security aprobado por el Cliente
177B.- | fleischmann | SYAD | Ubicación de Poste | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 144 | Cerrada | Si lo que iindico en mail es correcto, favor enviar plano que muestre la modificación de proyecto propuesta para validar con el Cliente
177C.- | fleischmann | SYAD | Ubicación de Poste | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 133 | Cerrada | Cito respuesta de Ing. Brasil ODATA: Ya empezamos el proceso de chequeo con el cliente ya que es un punto de seguridad que ellos deben ser consultados. Voy a tentar adelantar la respuesta de la RFI llamando una junto, pero a mí me gustaría tener un plano con la trayectoria de la tubería que fue responsable por el ajuste junto con la ubicación de camaras del proyecto y la nueva propuesta. Todo en un solo plano para que si quede claro. Favor suministrar plano que muestre las interferencias con tuberias de red agua.
178 | fleischmann | SYAD | Screenshot cámaras CCTV Server Hall 4 | 2025-09-10 |  | 170 | Pendiente
179 | fleischmann | SYAD | Screenshot cámaras CCTV Server Hall 5 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 19 | Cerrada | Las imagenes adjuntas mantienes registros que no conversan con la dispocición indicada en planos y otras se ecneuntran sin registro / CE5A-001/CE5B-001/CE5C-001/CE5D-001/CE5E-001: Orientación no según plano - CE5E-002: Visión obstruida por luminarias - CE5A-003/CE5B-003/CE5C-003/CE5D-003/CE5E-003: Orientación no según plano + visión obstruida por luminarias - CG5X-00X: Falta registro de camaras ubicado en eje a'
179A | fleischmann | SYAD | Screenshot cámaras CCTV Server Hall 5 | 2025-10-30 |  | 120 | Pendiente
180 | fleischmann | SYAD | Screenshot cámaras CCTV Server Hall 2 | 2025-09-10 |  | 170 | Pendiente
181 | fleischmann | SYAD | Revisión y validación de solución para pernos de anclaje Chiller | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1 | Cerrada | La memoria de cálculo de AMCS no fue transmistida a CyD, solo cargada en ACC con fecha 28-08-25, y se asume que es esta versión a la que hace referencia el documento "OI-25070 - MDC Pernos Anclaje Inclinados Chiller", la cual fue usada por Ochagavía como dato de entrada
181A.- | fleischmann | SYAD | Revisión y validación de solución para pernos de anclaje Chiller | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 4 | Cerrada | Revisando documentos de transmisión ACC #12018 tenemos / Los soportes se deben instalar en pares Norte - Sur para poder compenzar los esfuerzos - Se debe seguir las recomendaciones constructivas en cuanto a soldadura del soporte y dilataciones indicada en la memoria de cálculo de Ochagavia - No se debe soldar en terreno, para no generar transferencia de calor a los amortiguadores, de manera que estos no tengan intervención en sus condiciones estructurales y no afectar las garantías del equipo - Se debe validar con Ochagavía la distancia mínima de instalación de los pernos con respecto al borde de la fundación, para no ubicar los pernos en el "cono de desgarro". La distancia mínima de instalación del perno debe ser consultada a Ochagavia
182 | fleischmann | Obras Civiles | Propuesta mejoramiento de terminaciones y sellos de pasadas eje S. | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2 | Cerrada | Las alternativas de solución revisadas en terreno en conjunto con Fleishcmann consideran: Reemplazo de panel en toda su altura, dañado por mala ejecución de pasada de BPC / Instalar parche de panel roca, y sobre este instalar una plancha completa de la misma tipología, tamaño y color, sobrepuesta a panel existente / Instalar parche de panel roca, y sobre este una tapa del mismo tipo y color logrando la continuidad del revestimiento
182A.- | fleischmann | Obras Civiles | Propuesta mejoramiento de terminaciones y sellos de pasadas eje S. | 2025-10-07 | 2025-12-01 | 143 | Cerrada | Los criterios de ejecución ya fueron definidos en respuesta enviada el 01-10-25, y fueron conversados y aclarados en reuniones presenciales con Alejandro Olivos, Leonardo Toledo y Roberto Meirelles / Se solicita entregar protocolos de ejecución que sean claros, apuntando en garantizar la resistencia al fuego requerida RF120.
183 | fleischmann | Obras Civiles | Planos de los Grating del SH6 y memoria de cálculo asociada | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 137 | Cerrada | No se tienen observaciones. Los planos enviados no contienen control de cambios, Es responsabilidad de Fleischmann el diseño de ingeniería conforme al alcance de su Contrato, así como la coordinación de este diseño con lo existente en terreno, con especial atención al acceso a las cámaras de Proyecto Diesel, las cuales no se visualizan en los planos presentados
184 | fleischmann | Electricidad | Aprobación documentacion WN Desplazamiento de postes que soportan escalerilla porta conductores | 2025-10-15 | 2026-02-17 | 125 | Cerrada | Los antecedentes recibidos se encuentran enviados a Operaciones a la espera de aprobación de la WN
185 | fleischmann | Obras Civiles | Propuesta de instalación de Placa metálica (forro) de las pantallas de los equipos Chiller | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 133 | Cerrada | #12286. En su propuesta se observa que la placa es completa y sin aberturas lo cual es correcto / Cabe señalar que esta solución fue enviada por Fleischmann a Jesús, el cual aprobó su solución mediante mail del 17-10-25
186 | fleischmann | SYAD | Mejora de cámara de seguridad ejes S | 2025-10-24 |  | 126 | Pendiente
187 | fleischmann | PCI | Gabinetes porta extintores | 2025-12-11 | 2026-01-22 | 78 | Cerrada | Al revisar los planos de licitación, se confirma su afirmación, está proyectado un gabinete para los extintores exteriores, de acuerdo a normativa vigente DTO594 Art 49
188 | Fleischmann | OOCC | Encuentro Cerco 1,3m con Cerco Cochrane en porton 3 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 72 | Cerrada | Revisando la propuesta recibida en transmisión ACC #12956 su propuesta parece correcta, y alineada con los planos 21082-ARC-GEN-FEN-000 y 21082-ARC-GEN-FEN-002. Pendiente:Se debe incluir en plano AsBuilt el detalle final
188B.- | Fleischmann | OOCC | Encuentro Cerco 1,3m con Cerco Cochrane en porton 4 | 2026-01-08 | 2026-02-17 | 40 | Cerrada | Revisando la propuesta recibida en transmisión ACC #13109, se debe actualizar los planos ya que el cierro de 1,3m se reemplazó por un cierro de 2m
189 | Fleischmann | PCI | Enchufe retractil | 2025-12-23 | 2026-02-24 | 63 | Cerrada | Se debe mantener misma condición de Colos 3 y 1
190 | Fleischmann | Instalaciones Mecanicas | Solución para torque de los pernos de las placas de anclaje de los amortiguadores de los Chiller | 2025-12-31 | 2026-02-18 | 49 | Cerrada | Se solicita a Fleischmann evaluar con su calculista si estructuralmente el sistema presenta riesgos de falla, considerando que 1) Con la instalación del LOCTITE la tuerca funciona como un tope y no como un elemento que asegure el torque, se solicita chequear los esfuerzos de corte considerando esta condición (rotura por fatiga) 2) Incorporar en los cálculos la existencia de la membrana asfáltica, la cual modifica el roce-contacto entre elementos
191 | Fleischmann | OOCC | Solicitud Planos As Built Paisajismo primera etapa | 2026-01-14 | 2026-02-10 | 44 | Cerrada | "Respuesta a transmisión ACC #13150 de fecha 14-01-26 Su consulta fue respondida en reuniones contractuales y mediante mail el día 20-01-26 asunto ""Proyecto Original paisajismo"", cito:"
192 | Fleischmann | SYAD | Desplazamiento de los lectores de iris | 2026-01-29 |  | 29 | Pendiente
193 | Fleischmann | OOCC | Pintura Angulos de Proteccion Fan Wall | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 4 | Cerrada | Se aprueba terminación de ángulos de protección FanWall color RAL9003

## Log de transmisión
Correlativo | N° de informe semanal | Especialidad | Estado | N° TRANSMITTAL | Título | Archivo | Empresa remitente | Creado el | Ruta | Mensaje | Columna1
1 | Informe semanal 21 | Obras civiles | INFORME TRANS. ENV. | 6522 | ST01-PR-RFI 054 Solicitud de aprobación estructura de andamio nivel 6500 a nivel 10000 | RFI | Fleischmann | 3 de oct. de 2024 8:34 | Archivos del proyecto/0.5 - Antecedentes del Proyecto Fase 2 (OMEGA)/3.- Ingeniería/3.1 Planos Del Proyecto/3.1.1- Fleischmann/22.-Acceso en voladizo | Estimados, Adjunto RFI para su respuesta Saludos

## Cartas PROPAMAT
2026-02-27
N° Carta | Descripción del Contenido | Estatus | Requiere respuesta | Estado | Fecha de envío | Fecha de respuesta | Tiempo de Respuesta | Comentarios
ST01-FO-FL-CTA.01 | Respuesta a carta 002 | Respuesta | Si | Respondida | 2024-07-07 |  |  |  | Requiere respuesta | 2 | Total | 4
ST01-FO-FL-CTA.07 | Proceso constructivo | Emitida | No | Informativa | 2024-08-16 |  |  | se dejo como nula | Cerrada | 1 | De respuesta a CyD | 2
PR-FO-OT-PLA-CAT-44 | Resp. Carta N°25 Consumo droga interior ST02 | Respuesta | Si | Pendiente | 2025-02-03 |  | 389 |  | Pendiente | 1 | Emitida por Flesa | 1
Formulas:
Tiempo de Respuesta = TODAY()-[Fecha de envío]

## Cartas BUFFER
N° Carta | Descripción del Contenido | Status | Requiere respuesta | Estado | Fecha envio | Fecha de respuesta | Tiempo de respuesta | TTA | Comentarios
FL-L-001 | Autorización para tramitar y emitir garantias de fiel cumplimiento de contrato y garantia de correcta ejecución de las obras sin Iva | Emitida | Si | Pendiente | 2024-07-09 |  | 598 | #5531 |  | Requiere respuesta | 1 | Total de Cartas | 1
[10 empty] | Cerrada | 0 | De respuesta a Flesa | 0
[10 empty] | Pendiente | 1 | Emitida por CyD | 1
Formulas:
Tiempo de respuesta = +TODAY()-[Fecha envio]

## No Conformidad
N° NC | Descripción | Estado | Respuesta | Fecha envío | Fecha de cierre | Tiempo de respuesta | tta envio | tta cerrada | Especialidad | Responsable | Descripción de hallazgo
1 | NC001-O.- FL - Ingenieria no aprobada de IIMM | Cerrada | Cerrada | 2024-07-29 | 2024-10-25 | 88 | 5717 | 6905 | Instalaciones mecánicas |  |  | Pendiente | 3
2 | NC019-O.- FL - Daño acceso Salas Electricas SH2,SH4 y SH6. Eje S | Pendiente | Rechazada | 2024-10-30 |  | 485 |  |  | Obras civiles | Jose Doña | Previo al hormigonado, se observan múltiples golpes en las hojalaterías ubicadas entre las puertas y fachadas de colo 2, 4 y 6. Posterior al hormigonado, se detectan rastros de concreto en las puertas exteriores de las Salas Electricas de colo 2, 4 y 6, lo que indica falta de cauidado durante las faenas. Se respondio con fecha 21/02 y se rechazo con fecha 24/02. | Rechazada | 1
3 | NC024-O.-FL Carga Temprana de Pavimento (Zona 3) | Pendiente |  | 2024-11-11 |  | 473 |  |  | Obras civiles | Alejandro Olivos | El pavimento hormigonado el 23-10-2024 con hormigón G35/90/40/8 R14 fue cargado prematuramente el 29-10-2024 con camiones tolva cargados y camiones aljibe. Dado que el hormigón aún no había alcanzado su resistencia total para esa fecha, las cargas distribuidas pueden haber comprometido su integridad estructural. Este tipo de situación es crítica debido a los antecedentes de agrietamientos en el proyecto, lo que lo convierte en un incumplimiento de calidad y en un riesgo significativo para la durabilidad. Sin respuesta aun. | Cerrada | 1
4 | NC059-O.- FL - Sistema suspensión Cielo Falso SH5 | Pendiente | Respondida | 2025-02-24 |  | 368 |  |  | Obras civiles | Alejandro Olivos / José Levio | En relación al cielo falso del Colo 5, tenemos que lo instalado por Fleischmann No cumple con lo especificado en el Contrato: 1) Al revisar en terreno se evidencia que el cielo falso que está instalando Fleischmann contiene un sistema de suspensión en base a alambre galvanizado (Se Adjuntan Fotografias) lo cual NO cumple con lo especificado en la Ronda de Consultas y Respuestas N°2, respuesta 260 que se adjunta, "suspensión prelude XL Fire Guard", que corresponde a un cielo con caraterísticas de resistencia al sismo y al fuego acorde a lo que el proyecto requiere 2) Al revisar el itemizado de Contrato documento "ITEMIZADO GENERAL FASE 2 Rev. 4 FSA_RD.MAIL" se especifica en el item 1. OOCC - F.1.1 "C1: Cielo falso Clean Room Hounter Douglas (suspensión prelud XL Fire Guard) 3) Al revisar en terreno tenemos que el sistema de suspensión instalado por Fleischmann consideró perfiles "GRIDLINE PLUS HD" 4) Revisando la carpeta de calidad NO existe ficha técnica cargada por Fleischmann en plataforma ACC carpeta "Fichas Técnicas" 5) Cabe señalar que la espcificación del cielo falso forma parte de las lecciones aprendidas del proyecto Opel Se respondio con fecha 01/07. | Respondida | 1
5 | [11 empty] | Total | 4
6
7 | [11 empty] | Especialidad | Pendiente
8 | [11 empty] | Obras civiles | 3
9 | [11 empty] | Instalaciones mecánicas | 0
10 | [11 empty] | EHS | 0
11 | [11 empty] | PCI | 0
12 | [11 empty] | SYAD | 0
13 | [11 empty] | Electricidad | 0
14 | [11 empty] | General | 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Formulas:
Tiempo de respuesta = +IF([Estado]="Cerrada",[Fecha de cierre]-[Fecha envío],TODAY()-[Fecha envío])

## NOC
[5 empty] | UF | 39042.94 | 2025-04-25
[5 empty] | USD | 937.81 | [10 empty] | PRESENTADO NETO |  |  |  | PRESENTADO IVA INCL |  |  |  | APROBADO NETO |  | AVANCE ECONOMICO FACTURADO |  | POR FACTURAR
OC | ITEM NOC | CORRELATIVO | Ver | DESCRIPCIÓN | ESTATUS | OBS ESTATUS | RESPONSABLE | NUMERO TT# | FECHA TT# | PRIORIDAD | RAZON DE CAMBIO | ESPECIALIDAD | PLAZO EJECUCION | SOLICITADO POR | OBSERVACION | AVANCE FÍSICO | USD | $ | UF | TOTAL USD | USD | $ | UF | TOTAL USD | $ | UF | $ | UF | $ | UF | AVANCE % POR FACTURAR | Observaciones BUFFER | ESTATUS | RESPONSABLE
128347 | NOC-001 | PRO-FO-SCD-NC-001 |  | Modificación Ducto Barra SH2, SH4, SH5, SH6 | CERRADO | APROBADO | [5 empty] | ELECTRICIDAD |  | ODATA punto 1.5 minuta reunión de obra | OK |  |  | 77649559.488 |  | 82798.818 | 0 | 92402975.7907 | 0 | 98530.5934 | 77649559.488 |  |  |  | 77649559.488 | 0 | 0% |  | APROBADO | Cerrada Aprobada (Con OC)
[17 empty] | 0 | 77649559.488 | 0 | 82798.818 | 0 | 92402975.7907 | 0 | 98530.5934 | 77649559.488 | 0
[21 empty] | ABIERTO | TOTAL CyD USD PROYECTO | 310068
[21 empty] | ABIERTO | TOTAL CYD USD CLIENTE | 303238
[21 empty] | APROBADO |  | 265136
[21 empty] | APROBADO | CLIENTE | 1405082
[21 empty] | DISMINUCION |  | -634626.42
Note on Z4: Javier Cáceres Galaz: 14-08-2024
Note on Z7: Javier Cáceres Galaz: 07-11-2024
Note on Z9: Javier Cáceres Galaz: 30-09-2024
Note on Z10: Javier Cáceres Galaz: 28-11-2024
Note on Z11: Javier Cáceres Galaz: 04-02-2025
Note on Z13: Javier Cáceres Galaz: 21-02-2025