## Hoja6 (hidden)
| Preguntas | Respuestas
Tecsa | 140 | 140
Propamat | 50 | 50
Fleischmann S. A. | 117 | 117
Global Data | 142 | 142
CS Energy | 29 | 29
| 478 | 478
GENERAL/ADM | 58 | 58
OOCC | 64 | 64
BMS | 26 | 26
SEGURIDAD | 19 | 19
TELECOM | 111 | 111
ELECTRICO | 96 | 96
HVAC | 60 | 60
PCI | 6 | 6
IIFF | 19 | 19
EHS | 4 | 4
COMISIONAMIENTO | 5 | 5
DETECCION | 10 | 10
| 478 | 478

## Tabla General
Sitio: Odata ST01 EX05
Proyecto: RFP ODATA -DC ST01 EX05
n° | n° interno | GC | Tipo de Consulta | Especialidad | Pregunta | Documento relacionado | Respuesta | Observación | Respondido | Columna1
460 | 43 | Fleischmann S. A. |  | SEGURIDAD | indicar que software o plataforma es la existente para sistema de CCTV y Control de Acceso |  | Avigilion. |  | Respondido | Validar con Oscar Lopez
357 | 105 | Tecsa |  | BMS | BMS: Confirmar que la licencia requerida para la plataforma Ignition es la versión Pro |  | Ignition, considerar licencia para Gateway principal y otra para Gateway de respaldo. |  | Respondido | Preguntar a Oscar Lopez de Odata
274 | 22 | Tecsa |  | BMS | SEGURIDAD ELECTRONICA: Favor mencionar modelo, marca, y versión del BMS actual. |  | Securtity expert. |  | Respondido | Preguntar a Oscar Lopez de Odata
478 | 61 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Por favor indicar caída de presión para poder cotizar equipos fan-coils. | #VALUE! | No considerar fancoils. |  | Respondido
477 | 60 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Por favor aclarar porque la ficha de equipos fancoils esta dentro de una carpeta que dice anulados. | ODA-0004-CLI-HD-009 | No considerar fancoils. |  | Respondido
476 | 59 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar que los equipos CRAC son suministrados por Odata, ya que en pagina 23 de EE.TT. No se menciona. Sin embargo se entrega documento ODA-0004-CLI-RFQ-005 que confunde porque es el mismo documento para equipos: Chillers, deltacube, crah que son suministrados por Odata. Por favor aclarar | RFP INSTALCIONES EX05_REV2, página 23 | Ver respuesta 83. |  | Respondido
475 | 58 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Por favor indicar cuanto peso por m2 resiste la viga para poder calcular el soporte de cañerías y el soporte considerado puede perforar la viga? | #VALUE! | Ver Respuesta 448. |  | Respondido
474 | 57 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar norma ASME B31.3 para soldadura por lo tanto no se requiere tintas penetrantes ni ensayos radiográficos | ODA-0004-CLI-ET-009 | Ver respuesta 473. |  | Respondido
473 | 56 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Por favor confirmar que podemos trabajar bajo norma ASME B31.3 y no bajo norma AWSD 1.1 solicitada en documento. La norma solicitada se utiliza en el diseños de estructuras y no aplica para la especialidad de climatización que trabaja a baja presiones. | ODA-0004-CLI-ET-009 | Confirmamos que, para el alcance de climatización, corresponde la aplicación de la norma ASME B31.3 (Process Piping) . No obstante, en relación con los soportes de tuberías y equipos, estos constituyen elementos de carácter estructural secundario, por lo que las soldaduras asociadas se encuentran reguladas por la norma AWS D1.1 – Structural Welding Code – Steel. En ambos casos el Proponente deberá presentar los dossier de Calidad de los suministros con sus respectivos ensayos, siendo obligatoria en todo caso la inspección certificada de las soldaduras. |  | Respondido
472 | 55 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Indicar si la cantidad de equipos CRAC-FCU-BMS corresponden a 2 o 3 unidades (Planos figuran 2, fichas figuran 3 unidades) | ODA-0004-CLI-PL-003 | Existen de ambas configuraciones. |  | Respondido
471 | 54 | Fleischmann S. A. |  | TELECOM | Se solicita confirmar la necesidad de demoler el tramo de banco de ductos señalado en el plano ODA-0004-TEL-PL-0004, tomando en cuenta que los pavimentos de hormigón en dicho sector están terminados. | ODA-0004-TEL-PL-0004 | No, las partidas de ese plano ya están ejecutadas |  | Respondido
470 | 53 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | Se solicita entregar el plano de estructura de la parrilla nivel +497,4, indicado en listado de planos (ODA-0004-EST-PL-020). Se requiere para evaluar apropiadamente los soportes de las instalaciones y cielos falsos que deben colgarse de la misma | ODA-0004-ARQ-PL-097 | Se adjunta. |  | Respondido
469 | 52 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | De acuerdo a lo señalado en el punto 5.10.2 de las EE.TT. Los revestimientos en ambas caras deben recubrir todos los elementos estructurales dejando una superficie lisa desde el NPT hasta el cielo o remate de encuentro superior. Se solicita confirmar que no se requieren pinturas sobre el nivel de cielo falso. | ODA-0004-ARQ-ET-001 | Si, se confirma solo para los recintos que tienen cielo falsos. |  | Respondido
468 | 51 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | Se solicita confirmar que los refuerzos en tabiques y ventanas se encuentran ejecutados, y que sólo se requiere verificar las medidas antes de mandar a fabricar. En caso contrario se requiere que nos entreguen los planos de estructuras correspondientes | ODA-0004-ARQ-ET-001 | Ver respuesta 51. |  | Respondido
467 | 50 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | Se solicita confirmar que los refuerzos en tabiques y ventanas se encuentran ejecutados, y que sólo se requiere verificar las medidas antes de mandar a fabricar. En caso contrario se requiere que nos entreguen los planos de estructuras correspondientes | ODA-0004-ARQ-ET-001 | Ver respuesta 51. |  | Respondido
466 | 49 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | Se solicita confirmar que todas las estructuras que requieren protección al fuego mediante pintura intumescente ya están pintadas, incluyendo las escaleras de escape. De no ser así, se requiere la entrega de los planos de cálculo para hacer estudio de masividades y poder estimar los espesores requeridos de acuerdo a lo señalado en el punto 6.7.3 de las EE.TT., o que se entreguen los esquemas de pintura a utilizar. | ODA-0004-ARQ-ET-001 | No es alcance de este RFP la estructura principal y pintura intumescente. |  | Respondido
465 | 48 | Fleischmann S. A. |  | TELECOM | Confirmar que el 100% de racks y PDU serán parte del suministro ODATA. ( Rack Principal y Rack de acceso) |  | Odata proveerá los racks del proyecto, estos serán entregados sobre camión en obra. El proponente deberá realizar su desplazamiento horizontal y vertical hasta su punto de instalación, realizando los respectivos anclajes del mismo e instalando todos los dispositivos asociados al mismo. |  | Respondido
464 | 47 | Fleischmann S. A. |  | TELECOM | Confirmar que los equipos Access Point serán parte del suministro ODATA |  | Si, se confirma. |  | Respondido
463 | 46 | Fleischmann S. A. |  | TELECOM | Se deberá considerar en esta etapa canalizaciones Fiber Runner. |  | No forma parte del alcance de este RFP |  | Respondido
462 | 45 | Fleischmann S. A. |  | DETECCION | Se deberá considerar Estación de Monitoreo (Onyxworks) para sistema de detección de incendio o este es existente en etapa anterior |  | Si, se debe considerar una Estacion de Monitoreo. |  | Respondido
461 | 44 | Fleischmann S. A. |  | SEGURIDAD | Para la ejecución de sistemas de Seguridad Electrónica se deberán considerar subcontrato aprobados por Odata, o podremos utilizar mano de obra calificada y certificada propia del proponente. |  | Pueden utilizar mano de obra calificada y certificada por el Proponente |  | Respondido
459 | 42 | Fleischmann S. A. |  | SEGURIDAD | Favor confirmar marca y modelos de Cámaras de sistema Video Vigilancia |  | Cámaras marca Pelco |  | Respondido
458 | 41 | Fleischmann S. A. |  | IIFF | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indica en ANEXO XIII no indica el uso del edificio que se muestra en planta entre zona 2 Y ZONA 6. Esta zona estará disponible para su uso? | 5.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FAENA, Anexo XIII_Esquema Instalación de Faenas | Ver Respuesta 457 |  | Respondido
457 | 40 | Fleischmann S. A. |  | IIFF | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indica en ANEXO XIII posibles ubicaciones para futuros contenedores. Se solicita indicar si las zonas junto a los estacionamientos, donde se ven materiales al suelo , estará despejada y disponible para uso. | 5.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FAENA, Anexo XIII_Esquema Instalación de Faenas | Si, se confirma lo indicado. No obstante, el PROPONENTE deberá presentar un Plan de Movilización e Instalaciones de Faena para su revisión y aprobación por parte de ODATA, como requisito previo al inicio de los trabajos. |  | Respondido
456 | 39 | Fleischmann S. A. |  | IIFF | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indica si la bodega Odata N° 3 del ANEXO XIII estará disponible para uso del proponente. | 5.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FAENA, Anexo XIII_Esquema Instalación de Faenas | No, es uso exclusivo de Odata |  | Respondido
455 | 38 | Fleischmann S. A. |  | IIFF | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indica capacidad para comedor, no indicado en el ANEXO XIII | 5.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FAENA, Anexo XIII_Esquema Instalación de Faenas | Son 6 módulos con capacidad para 30 personas cada uno. |  | Respondido
454 | 37 | Fleischmann S. A. |  | IIFF | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 Se solicita indica la capacidad eléctrica del instalación de faena actual y disponibilidad de potencia para conexión de futuros contenedores. | 5.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FAENA | Empalme de 300 kVA |  | Respondido
453 | 36 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | En base a la respuesta N°55 Se solicita indicar el alcance del permiso de edificación actual si tienen incluidas las obras de este contrato y solo se debe modificar el constructor, favor compartir el permiso actual de construcción. |  | Existe permiso de edificación para la ejecución de las obras de este contrato. |  | Respondido
452 | 35 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indicar si los TAG de los equipos suministrados por el cliente, son del alcance del proveedor. | 4.6 TAG – Identificación de los equipos | Son alcance del proveedor |  | Respondido
451 | 34 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2 se solicita indicar si los TAG son solo en español. | 4.6 TAG – Identificación de los equipos | Si, solo en español |  | Respondido
450 | 33 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Según lo indicado en el RFP INSTALCIONES EX05_REV2, De acuerdo a la respuesta N°63,64,65,66,68 .Se solicita aclarar que partidas requieren Ensayos de hormigón y acero estructural, Ensayos de compactación de suelos, Áreas sometidas a procesos de impermeabilización, en vista que las respuesta anteriores indican que esto no es parte del alcance y que está ejecutado. | 4.5 Control de calidad – Materiales y servicios | De acuerdo a lo especificado y normativa nacional vigente para las partidas que se ejecutaran. |  | Respondido
449 | 32 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Se solicita aclaración para dar cumplimiento al pto 4.3.8 RFP INSTALCIONES EX05_REV2 , el hito indicado en el Anexo III "Entrega final de ingeniería de suportaciones" es de responsabilidad del proponente? , en caso de ser afirmativo, se requiere fecha de entrega de PLANOS y MODELO BIM IFC coordinado con la parrilla existente (alturas y ubicación) ya que hay instalaciones que chocan con vigas estructurales en el modelo entregado. | ANEXO III_Programa de Construcción ST01 Fase 5-E2_revA, RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Es responsabilidad del Proponente, ver respuestas 23, 140, 236 y 241 . Ver numerales 4.3.8, 5.4 y 5.5 del RFP |  | Respondido
448 | 31 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | Se solicita enviar memorias de cálculo de la parrilla metálica destinada a la suspensión de cielos e instalaciones, incluyendo la capacidad portante y límites de carga admisibles del sistema., que contenga Esquemas y planos de la parrilla metálica. criterios de diseño y normas de referencia utilizadas, cálculos de capacidad de carga y factores de seguridad considerados, recomendaciones para la configuración de la Soportación en función de los pesos previstos. | 4.3.8 Ingeniería y Suministro de Sistemas de Soportación de especialidades. | Se adjunta. |  | Respondido
447 | 30 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Indicar si la Carta Gantt recibida como antecedente tiene días corridos o hábiles, además el calendario no contienen feriados. |  | Debe ser utilizada para entender los plazos generales, la programación de la obra y la configuración de días trabajados feriados etc., es de exclusiva responsabilidad del proponente. |  | Respondido
446 | 29 | Fleischmann S. A. |  | BMS | La canalización de Fibra Óptica (Fiber Runner) se deberá considerar en esta etapa junto con las bajadas a cada Rack? |  | No |  | Respondido
445 | 28 | Fleischmann S. A. |  | BMS | Estación de Monitoreo (Onyxworks) Se deberá considerar para esta etapa o es existente en etapas anteriores? |  | Se debe considerar |  | Respondido
444 | 27 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita mode y marca de los sensores de movimiento, o equivalente técnico. |  | El proveedor adjudicado deberá presentar la propuesta para este elemeto y esta deberá ser validada por Odata |  | Respondido
443 | 26 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita indicar hasta que eje se debe considerar el suministro de los Pararrayos y el FLEJE DE ALUMINIO 25x8mm (1"x1/4") - en el ed. General |  | Solo lo indicado como Fase 5, eje CL. |  | Respondido
442 | 25 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita indicar hasta que eje se debe considerar el alumbrado perimetral del ed. General |  | El alcance del Alumbrado perimetral es hasta el eje CL. |  | Respondido
441 | 24 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las bases de los poste de CCTV se encuentran aterrizadas, y con el cable de tierra para aterrizar el poste. |  | Es alcance del Proponente. |  | Respondido
440 | 23 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las bases de los poste de alumbrado se encuentran aterrizadas, y con el cable de tierra para aterrizar el poste. |  | Es alcance del Proponente. |  | Respondido
439 | 22 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las cámaras Eléctricas se encuentra aterrizadas y barra con terminales. |  | Es alcance del Proponente. |  | Respondido
438 | 21 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las cámaras Eléctricas se encuentra con la ferretería para el paso de los conductores. |  | Es alcance del Proponente. |  | Respondido
437 | 20 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las Canastillo porta conductores de Electricidad serán Electro-galvanizadas, Galvanizadas en caliente o pintadas "indicar color", para las de interior como las de exterior |  | Considerar galvanizados en caliente para exterior y electro-galvanizados para interior. |  | Respondido
436 | 19 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las Bandejas porta conductores de Electricidad serán Electro-galvanizadas, Galvanizadas en caliente o pintadas "indicar color", para las de interior como las de exterior |  | Considerar galvanizadas en caliente para exterior y electro-galvanizadas para interior. |  | Respondido
435 | 18 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar si las Escalerillas porta conductores de Electricidad serán Electro-galvanizadas, Galvanizadas en caliente o pintadas "indicar color", para las de interior como las de exterior |  | Considerar galvanizadas en caliente para exterior y electro-galvanizadas para interior. |  | Respondido
434 | 17 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita la Ubicación de los XFMR-SDU-AUT-7.1 y XFMR-SDU-AUT-7.2 |  | Considerar en salas eléctricas 7.1 y 7.2 respectivamente. |  | Respondido
433 | 16 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | En la sala Eléctrica 7.R se proyectan tableros ATS-FL-8.1 y XFMR-FL-8.1, se solicita confirmar que corresponden a las 7.R |  | Se confirma que tableros corresponden a sala eléctrica 7.R (ATS-FL-7.R y XFMR-FL-7.R). |  | Respondido
432 | 15 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | En la sala Eléctrica 7.2 se proyectan tableros T.D.A.F.-DP.FL-9.3, se solicita confirmar que corresponden a las 7.2 |  | Se confirma que tablero corresponde a sala eléctrica 7.2 (T.D.A.F.-DP.FL-7.2). |  | Respondido
431 | 14 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | En la sala Eléctrica 7.R se proyectan tableros T.D.A.F.-FL-LP-8.1 y T.D.A.F.-DP.FL-8.1, se solicita confirmar que corresponden a las 7.R |  | Se confirma que tableros corresponden a sala eléctrica 7.R (T.D.A.F.-FL-LP-7.R y T.D.A.F.-DP.FL-7.R). |  | Respondido
430 | 13 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita enviar la Ubicación del tablero F5-T.D.F-FL-T.H. |  | Considerar en patio de equipos. |  | Respondido
429 | 12 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita indicar el largo del alimentador "Alimentación Celda MT Transformador XFMR-6.2/ MV Cell Power Supply Transformer XFMR-6.2" de media tensión que vienen desde las salas Eléctricas Existentes, ya que no se aprecian planos del recorrido completo para cubicar el largo. |  | Se envía plano ODA-0003-ELE-PL-002. |  | Respondido
428 | 11 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita indicar el largo del alimentador "Alimentación Switchgear N°2 / Power Supply Switchgear N°2" de media tensión que vienen desde las salas Eléctricas Existentes, ya que no se aprecian planos del recorrido completo para cubicar el largo. |  | Revisar planta banco de ductos 02 de plano ODA-0004-ELE-PL-003. |  | Respondido
427 | 10 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita especifica la sección del conductor desnudo que se debe considerar para aterrizar las bandejas, escalerilla y canastillo porta conductores de Telecom.? |  | Considerar conductor de cobre desnudo de 4 AWG. |  | Respondido
426 | 9 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita especifica la sección del conductor desnudo que se debe considerar para aterrizar las bandejas, escalerilla y canastillo porta conductores de electricidad.? |  | Considerar conductor de cobre desnudo de 4 AWG. |  | Respondido
425 | 8 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar quien será el responsable del suministro del petróleo para las pruebas de comisionamineto, cuantos litros se debe considerar. |  | Es responsabilidad del Proponente. Ver alcance del RFP. |  | Respondido
424 | 7 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar quien será el responsable del suministro de los banco de carga para las pruebas de comisionamineto, cuanto tiempo de arriendo se debe considerar. |  | Es responsabilidad del Proponente. Ver alcance del RFP. |  | Respondido
423 | 6 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar quien será el responsable del suministro y montaje de las bandejas tipo DLP que se proyectan en muebles y muros en el ed. Administrativo, de ser del GC se solicita enviar EETT o detalles técnicos para su valorización. | ODA-0004-ELE-PL-051 | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
422 | 5 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | En el documento "Consolidado Consulta y respuestas FASE 5_E2_r0", ítem n°19 se consulta por la Ubicación de los Cargadores de Vehículos, pero en los planos que entregaron como respuesta no especifica la ubicación, se solicita enviar ubicación de estos cargadores. |  | Ver respuesta 19. |  | Respondido
421 | 4 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita envía documento "ODA-0004-ELE-LI-703" actualizado donde se proyecte el alimentador del tablero TDF-SDU-AUT-7.R. |  | Ver Respuesta 295. |  | Respondido
420 | 3 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita envía diagrama unilineal de la lamina "ODA-0004-ELE-PL-703" actualizado donde se proyecte el alimentador del tablero TDF-SDU-AUT-7.R. |  | Ver Respuesta 295. |  | Respondido
419 | 2 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar, si Odata será el responsable del suministro y montaje de estos Tableros Principales: 1.2.1 Distribución Principal T.D.F.-MSB-7.1 1.2.2 Distribución Principal T.D.F.-MSB-7.2 1.2.3 Distribución Principal T.D.F.-MSB-7.R 1.2.4 Distribución Principal T.D.F.-MSB-ADM.2 1.2.5 Tablero de distribución T.D.U.7.1-DP-UPS-7.1 1.2.6 Tablero de distribución T.D.U.7.2-DP-UPS-7.2 1.2.7 Tablero de distribución T.D.U.7.R-DP-UPS-7.R 1.2.8 Tablero de distribución T.D.U.ADM.2-DP-UPS-ADM.2 1.2.9 Tablero T.D.F.-QBM-7.1 1.2.10 Tablero T.D.F.-QBM-7.2 1.2.11 Tablero T.D.F.-QBM-7.R |  | Si, se confirma. |  | Respondido
418 | 1 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Según el documento "RFP INSTALCIONES EX05_REV2" los equipos suministrados por Odata Son: o RMU (Ring Main Unit), o Transformador XFMR, o Grupos Generadores, o Sistema UPS, Bancos de Baterías y Tableros de Paralelismo, o Conmutador STS (Static Transfer Switch), o Unidad PDU (Power Distribution Units), o LV Switchgear. o Equipos RPP Pero en el Anexo IX "ANEXO IX_Listado de Equipos Suministro Odata_rev2", no incluyeron: oBancos de Baterías y Tableros de Paralelismo, o LV Switchgear. o Equipos RPP Se solicita confirmar de forma clara cuales son los equipos que se suministrarán. | ANEXO IX_Listado de Equipos Suministro Odata_rev2 RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Prevalece listado indicado en el RFP. |  | Respondido
417 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | En la Gestión de Interferencias e ISSUES es posible utilizar las nuevas herramientas que el ACC nos ofrece como BIM COLLABORATE PRO |  | Es posible pero se acordara con posterioridad al cierre de la licitación. |  | Respondido
416 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | El entorno Común de datos indicado en el PEB de proyecto es BIM 360. Informar que éste año BIM 360 dejará de funcionar y tener soporte Autodesk. Confirmar si es posible migrar todo a Autodesk Construcción Cloud: ACC Docs, Model Coordination y ACC BUILD |  | Es posible pero se acordara con posterioridad al cierre de la licitación. |  | Respondido
415 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | La versión indicada en el PEB Plan de ejecución BIM de proyecto es revit 2022. confirmar si se puede actualizar todo a Revit 2025 o 2026 |  | No se puede ajustar |  | Respondido
414 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor de entregar el Plan de Ejecución BIM para Obra? |  | N/A |  | Respondido
413 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Revisado el estado de coordinación de modelos se observan mejoras y oportunidades para minimizar o anular el impacto de la situación a actual de modelos. Para ello es necesario AJUSTAR TRAZADOS es por ello que necesitamos aclarar lo siguiente: |  | Es responsabilidad del Proponente, ver respuestas 23, 140, 236 y 241 . Ver numerales 4.3.8, 5.4 y 5.5 del RFP |  | Respondido
412 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor entregar Plano viales para posicionamiento de grúas y camiones o modelo topográfico y de pavimentación |  | Utilizar planos de arquitectura adjuntos, las estrategias de grúas es exclusiva responsabilidad del proponente. |  | Respondido
411 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor entregar modelo BIM Asbuilt de arquitectura y estructuras detalladas realmente construidas |  | No se requiere y no forma parte de la licitación |  | Respondido
410 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor entregar mecánica de suelo |  | No se requiere y no forma parte de la licitación |  | Respondido
409 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor entregar modelo BIM y estudio topográfico |  | Se entrega Modelo BIM, Estudio Topografico No se requiere y no forman parte de la licitación. |  | Respondido
408 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Favor entregar Estudio de inundación y cota mínima instalaciones |  | No se requieren y no forman parte de la licitación. |  | Respondido
407 |  | CS Energy |  | HVAC | Se solicita entregar tamaño de estanque de inercia/termo acumulación de Chillers. Proyecto indica 2m3 siendo un volumen insuficiente para termo acumulación. |  | Ver Respuesta 321. |  | Respondido
406 |  | CS Energy |  | OOCC | Confirmar si el piso Técnico debe considerar palmetas de alto flujo de aire, si es así, mencionar % del flujo de las palmetas. |  | Ver Respuesta 345. |  | Respondido
405 |  | CS Energy |  | TELECOM | Para las pruebas de análisis de red, Confirmar si se requiere alguna marca en especial de instrumentos |  | El contratista no deberá realizar analisis de red del suministro electrico. |  | Respondido
404 |  | CS Energy |  | COMISIONAMIENTO | Se solicita entregar el ETAP de la etapa anteriores |  | Ver Respuesta 340. |  | Respondido
403 |  | CS Energy |  | COMISIONAMIENTO | Se solicita apoyo técnico para el proceso de comisionamiento considerado por el Agente Comisionador. Confirmar si este apoyo técnico considera solo HH o debe incluir instrumentación necesaria |  | Considerar Solo HH |  | Respondido
402 |  | CS Energy |  | COMISIONAMIENTO | Confirmar que se debe considerar energía de respaldo como mitigación en el proceso de pruebas de comisionamiento |  | No se debe considerar |  | Respondido
401 |  | CS Energy |  | COMISIONAMIENTO | Confirmar que se utilizará una plataforma para el registro del proceso de comisionamiento |  | Ver Respuesta 335. |  | Respondido
400 |  | CS Energy |  | COMISIONAMIENTO | Favor de enviar plan de comisionamiento general |  | Ver "ANEXO IV_ CUADRO DE HITOS FASE 5.2" y Programa Referencial "Odata ST01 Fase 5-E2_revB" |  | Respondido
399 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Se solicita fleje de cobre 25x8mm para aterramiento de tableros y equipos. Confirmar si se puede remplazar por cable de cobre desnudo 2/0 |  | Ofertar lo indicado en proyecto |  | Respondido
398 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Para la continuación del ducto de barra de las etapas futuras de los Colos 8 y 9, se recomienda instalar un tablero seccionador para así no tener que cortar el suministro eléctrico y poder realizar las futuras instalaciones sin ningún problema. |  | No se acoge recomendación |  | Respondido
397 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que se debe considerar dilatación sísmica para el recorrido de ducto barra |  | Ofertar lo indicado en proyecto |  | Respondido
396 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que el alimentador provisorio retirado en la Fase 3 se reutiliza |  | No se reutilizará, se debe entregar a Odata |  | Respondido
395 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que los conectores CamLock para el proceso de comisionamiento son provistos por el proveedor de los Grupos Electrógenos |  | Ver respuesta 327. |  | Respondido
394 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que las instalaciones actuales consideran la capacidad eléctrica para todas las etapas de ampliación |  | Si, se confirma. |  | Respondido
393 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que el trabajo de conexionado de las RMU de MT se deberán realizar energizada |  | No, se deberá coordinar con el equipo de operaciones el apagado de la RMU para realizar los trabajos en ella |  | Respondido
392 |  | CS Energy |  | ELECTRICO | Confirmar que el calculo de iluminación considera la interferencia volumétrica de equipos dispuestos en el interior de las salas así como también de las canalizaciones aéreas |  | Si, se confirma. |  | Respondido
391 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Confirmar que es necesario contratar un seguro para los equipos provistos por los proveedores |  | No, todo queda bajo el esquema de riesgo de construcción Odata que incluye como beneficiario al adjudicado. |  | Respondido
390 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Una vez que los equipos son entregados por el proveedor, Confirmar que la garantía sigue vigente, una vez que los proveedores instalen sus equipos. |  | Los equipos son posicionados, conectados, puestos en marcha y comisionados según el alcance de cada contrato, posterior a esto realizado y protocolizado de manera correcta aplican las garantías de acuerdo al alcance de cada contrato. |  | Respondido
389 |  | CS Energy |  | GENERAL/ADM | Confirmar que los proveedores de los equipos suministraran bases y anclajes antisísmicos |  | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. |  | Respondido
388 | 21 | Propamat |  | DETECCION | ¿Se debe considerar sistema de detección de incendio para los Colos 8, 9, salas eléctricas 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, corredores técnicos 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2? |  | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. |  | Respondido
387 | 20 | Propamat |  | TELECOM | ¿Se debe considerar el suministro e instalación de los racks de comunicaciones y PDU Verticales? |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
386 | 19 | Propamat |  | TELECOM | ¿Se debe considerar el suministro, instalación y configuración del equipamiento activo (Router, Firewall, Switch, Access Point? |  | Odata suministrará y configurará. El Proponente deberá apoyar con la instalación y el aporte de todos los misceláneos para su puesta en servicio |  | Respondido
385 | 18 | Propamat |  | SEGURIDAD | ¿Se deben suministrar los servidores de grabación de 400TB para la grabación de video? |  | Odata suministrará los servidores correspondiente, en donde el Proponente debe aportar todos los misceláneos y apoyar con su instalación |  | Respondido
384 | 17 | Propamat |  | SEGURIDAD | ¿Se puede utilizar módulos de entradas y salidas compatibles con la plataforma existente SecurityXpert para los tableros TIM? |  | Si, se puede considerar. |  | Respondido
383 | 16 | Propamat |  | SEGURIDAD | ¿Se debe considerar enlaces redundantes para los tableros convertidores de medios de las cámaras exteriores? |  | Ofertar lo indicado en proyecto |  | Respondido
382 | 15 | Propamat |  | BMS | ¿El tablero QA-AGREG-002 debe considerarse todo el equipamiento que salen en el documento ODA-0004-AUT-PL-0001? |  | Solo Colo 7, sin embargo el tablero deberá estar adecuado para la integración de los dispositivos futuros |  | Respondido
381 | 14 | Propamat |  | BMS | ¿Se debe considerar el suministro, instalación y configuración del sistema Tahuya (controladores y tablero)? |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
380 | 13 | Propamat |  | BMS | Para video wall de la sala NOC ¿Se debe considerar Video Wall de 24 pantallas de la marca BARCO? |  | Debe ser de 24 pantallas y la marca debe cumplir las EETT del proyecto |  | Respondido
379 | 12 | Propamat |  | BMS | ¿Se debe considerar el cableado de los sensores de temperatura y humedad, sensores de temperatura ambiental, de presión diferencial, transmisores de temperatura, válvulas de presión y leak detectors del sistema Delta Cube? |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
378 | 11 | Propamat |  | BMS | ¿Se debe considerar mejoras a los servidores del Scada Ignition? o ¿Se debe considerar nuevos servidores para el Scada Ignition? |  | Odata suministrará los servidores correspondiente, en donde el Proponente debe aportar todos los misceláneos y apoyar con su instalación |  | Respondido
377 | 10 | Propamat |  | ELECTRICO | Confirmar que el sistema de descargas atmosféricas (pararrayos), debe ser considerado de acuerdo al modelo de la etapa anterior (pararrayos activo), lo cual reemplazaría a lo proyectado en laminas de la presenta licitación. |  | Si, se confirma pararrayos activo. |  | Respondido
376 | 9 | Propamat |  | ELECTRICO | De acuerdo a la respuesta 73 de las pasadas consultas "Respecto de los equipos o grupos Generadores, confirmar que para procesos de Start-Up, pruebas y comisionamiento, el suministro de Petróleo deberá ser considerado por Proveedor o cliente según corresponda." se indico que este ítem era parte del proponente, favor enviar la ficha técnica de los grupos, por cuanto tiempo se requerirán las pruebas y que tipo de pruebas. |  | Ver respuesta 282. |  | Respondido
375 | 8 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor indicar cuantos cargadores de vehículos serán requeridos en esta fase, debido a que en planos de arquitectura figuran 3 y en diagramas unilineales eléctricos figura 1 arranque. |  | Ver Resppuesta 287. |  | Respondido
374 | 7 | Propamat |  | OOCC | Declarar por parte de ODATA ,que las canaletas de ALL de todo el perimetral del edificio , están colocadas y selladas ,y que solo faltan el empalme de cubetas y bajadas de ALL de PVC d = 160 mm ,según planos |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
373 | 6 | Propamat |  | OOCC | Declarar por parte de ODATA , si se fabrican y se colocan las escaleras metálicas de SALIDA A EXTERIOR DESDE SALAS ELECTRICAS ... EJE C1 plano ODA-004-ARQ-PL-45 y otros |  | Considerar suministro e instalación de las 8 unidades ubicadas entre eje BK y CL. |  | Respondido
372 | 5 | Propamat |  | OOCC | Declarar por parte de ODATA que NO se pinta el piso del DATA HALL Colo 7 , y se entrega tal cual como se recibe en esta nueva etapa al inicio de los trabajos |  | No se pinta y se debe entregar completamente limpio. |  | Respondido
371 | 4 | Propamat |  | OOCC | los FAN WALL , por el lado de los pasillos técnicos , deben considerar fuelle elástico de loneta ?, para impedir ingreso de polvo al interior DATA HALL |  | Si, Los equipos quedan dentro del vano y requieren sello entre el vano del tabique y el equipo. |  | Respondido
370 | 3 | Propamat |  | OOCC | En el primer detallado de consultas y respuestas , enviado por ODATA ( R 54 ) indica que no se ejecutan las mallas metálicas de protección en los tabiques divisorios del DATA HALL N° 7 ,.la consulta es : En relación a los vanos en la línea de tabique , que recibirán los equipos FAN WALL , estos vanos por el interior del DATA HALL, llevaran Malla Metálica enmarcada, para protección de los mismos? |  | Los tabiques de Mallas se ejecutan en etapa previa. Los vanos para estos equipos No requieren mallas por el interior de la Sala de Datos. |  | Respondido
369 | 2 | Propamat |  | OOCC | La red de agua potable que se traerá desde el MAP, que se ubica en el acceso principal de ODATA LAMPA , debe atravesar o pasar por varios recintos habilitados y funcionando a pleno , como se realizara este atravieso de cañerías aéreas ?, se podrá hacer en horario nocturno ?, se podrá utilizar equipo móvil elevador de tijeras o andamios con ruedas ? además, el plano ODA-004-SAN-PL-016 , indica que la tubería será HDPE 75 MM y que ira bajo losa , entonces eso significa que ira en entretecho ? entre el bajo losa y cielo ? |  | Ver respuesta 130. Es responsabilidad del Proponente a la planificación de los trabajos y sus recursos asociados. La Matriz indicada va adosada la fachada y bajo losa (Zócalo del edificio Existente). |  | Respondido
368 | 1 | Propamat |  | OOCC | En planos, ODA-004-SAN-PL-010 y ODA-004-SAN-PL-011, se indica y detalla EAPO (destacado en color celeste ) se debe construir ? |  | Ver respuesta 130. |  | Respondido
367 | 115 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ELECTRICO: Se solicita aclarar si se requerirá de servicio de paramédico para proceso de conexionado definitivo y puesta en marcha. En tal caso, se solicita detallar claramente el estándar a considerar. |  | Si, se confirma. Ver alcance en RFP. |  | Respondido
366 | 114 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | PLAZO: Se solicita aumento de plazo en 1 semana para la entrega de la oferta. |  | Se evaluará. |  | Respondido
365 | 113 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEG: Confirmar que en la FASE 5 tiene como alcance las siguientes cámaras y control de acceso: CFB-GEN8-001, CA-TCG8-001, CMP-GEN8-001, CFB-GEN8-002, CA-TCG8-003, CFB-GEN8-003, CFB-GEN9-001, CFB-GEN9-002, CMP-GEN9-001, CFB-GEN9-003, CFB-GEN9-004, CFB-GEN9-005, CFB-GEN9-006, CFB-CR9.1-004, CFB-CR9.1-003, FB-CR9.1-002, CFB-CR9.1-001, |  | Considerar todo lo descrito como Fase 5 en la arquitectura de comunicación del proyecto |  | Respondido
364 | 112 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEG: ¿Es alcance de la especialidad Seguridad, considerar los patch core, jumper, cabecera de FO en Rack y Cabecera de FO en Tableros de CCTV? |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
363 | 111 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEG: ¿La especialidad de Seguridad debe considerar los módulos SFP para la conexión de la fibra óptica en los media converts? |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
362 | 110 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEG: ¿El sistema de Cámaras debe considerar Protección Sobre tensión?, ¿Se debe agregar al itemizado? |  | Considerar lo indicado en proyecto |  | Respondido
361 | 109 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEG: El sistema de Seguridad debe considerar las workstation para los operadores, Monitores, Videowall para la sala NOC. Favor especificar cantidades. |  | Considerar las cantidades descritas en la arquitectura de comunicación de BMS incluyendo las 16 pantallas indicadas como futuras |  | Respondido
360 | 108 | Tecsa |  | BMS | BMS: En itemizado principal no aparece especificado Workstation, videowall, servidores. Sin embargo se mencionan en EETT. Favor aclarar. |  | Se deben considerar en la Oferta |  | Respondido
359 | 107 | Tecsa |  | BMS | BMS: En listado de puntos BMS, aparecen puntos asociados a la Fase 6. confirmar si estos puntos se deben incluir o no son parte de esta etapa. |  | Considerar solo para la Fase 5. |  | Respondido
358 | 106 | Tecsa |  | BMS | BMS: Confirmar si se debe considerar la instrumentación proyectada en los Colos Colos 7,8 y 9. |  | Considerar solo para la Fase 5. |  | Respondido
356 | 104 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿ Es posible que la solución cuente solo con dos servidores los cuales incluyan bases de datos y licencia Ignition? |  | NO. Considerar solo lo indicado en proyecto |  | Respondido
355 | 103 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿ El tablero Fiber Glass será suministrado por BMS? |  | Es suministro del Proponente |  | Respondido
354 | 102 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿ El tablero Heat Tracer será suministrado por BMS? |  | Es suministro del Proponente |  | Respondido
353 | 101 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿ El controlador Tacuya JACE 8000 puede ser reemplazado por un controlador Autónomo de Schneider que integre protocolos Modbus y Bacnet? |  | NO. Considerar solo lo indicado en proyecto |  | Respondido
352 | 100 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿ El controlador HEAT TRACER será Suministrado por la disciplina de HVAC (Bms solo lo integraría)? |  | Es suministro del Proponente |  | Respondido
351 | 99 | Tecsa |  | ELECTRICO | SOPORTES: ¿Existen Especificaciones Técnicas para Soportes de Instalaciones?, enviar |  | El proyecto de suportación es referencial, ver alcance en RFP y respuesta 310. |  | Respondido
350 | 98 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | BIM: Por favor, facilitar modelo BIM Asbuilt de arquitectura y estructuras detalladas realmente construidas |  | Ver respuesta 348 |  | Respondido
349 | 97 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | MECANICA DE SUELO: Por favor, pueden facilitar mecánica de suelo |  | No es alcance de este RFP |  | Respondido
348 | 96 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | BIM: Por favor, facilitar modelo BIM y estudio topográfico |  | Se adjunta modelo BIM |  | Respondido
347 | 95 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ESTUDIO: Por favor, facilitar Estudio de inundación y cota mínima instalaciones |  | No es alcance de este RFP |  | Respondido
346 | 94 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: Se solicita verificación de tamaño de estanque de inercia/termo acumulación de Chillers. Proyecto indica 2m3 siendo un volumen insuficiente para termo acumulación. |  | Ver Respuesta 321. |  | Respondido
345 | 93 | Tecsa |  | OOCC | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿El piso técnico debe considerar palmetas de alto flujo de aire? |  | No Considerar |  | Respondido
344 | 92 | Tecsa |  | TELECOM | TELECOMUNICACIONES: ¿Qué marcas se utilizan actualmente en los sistemas de Telecomunicaciones en cuanto a equipos? |  | Comescope |  | Respondido
343 | 91 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿Qué marcas se utilizan actualmente en los sistemas de BMS en cuanto a equipos? |  | Principalmente dispositivos Schneider |  | Respondido
342 | 90 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEGURIDAD ELECTRONICA: ¿Qué marcas se utilizan actualmente en los sistemas de control de acceso y CCTV en cuanto a equipos? |  | Cámaras Pelco, Lectoras HID, controladores Schneider |  | Respondido
341 | 89 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Para las pruebas de análisis de red, ¿se requiere alguna marca en especial de instrumentos? |  | Para las pruebas de análisis de red no se requiere marca en especial |  | Respondido
340 | 88 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Es posible que nos puedan entregar el ETAP de simulación y análisis eléctrico del proyecto? |  | No contamos con dicha información |  | Respondido
339 | 87 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: Se solicita apoyo técnico para el proceso de comisionamiento considerado por el Agente Comisionador. ¿Este apoyo técnico considera solo HH o debe incluir instrumentación necesaria? |  | Los técnicos deberán considerar instrumentación necesaria para medición de voltaje, corriente, presencia de tensión y secuencia de fases |  | Respondido
338 | 86 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿El “AGENTE COMISIONADOR” es alcance de ODATA? |  | Si, es alcance de Odata. |  | Respondido
337 | 85 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Se debe considerar energía de respaldo como mitigación en el proceso de pruebas de comisionamiento ? |  | No se requiere. |  | Respondido
336 | 84 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿Existen documentos protocolizados para las actividades a desarrollar? Si es así ¿nos los pueden compartir? | MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION QUALITY PERFORMANCE MONITORING | El Proponente debe adherirse a la Plataforma Cx Alloy. No existen formatos, el proponente debe utilizar sus protocolos, presentar y completar o modificar de ser solicitado. |  | Respondido
335 | 83 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Se utilizará una plataforma para el registro del proceso de comisionamiento? |  | Para el Proyecto ST-01 se cuenta con una plataforma de gestión denominada CX Alloy, la cual integra y atiende de manera centralizada los ámbitos de Calidad, Seguridad, Puesta en Marcha y Comisionamiento. Dicha plataforma constituye un requisito establecido por ODATA en materia de aseguramiento y control de procesos, permitiendo la trazabilidad, seguimiento y validación de cada etapa crítica del proyecto. En este sentido, el Proponente debe adherirse a esta metodología de gestión, asegurando el registro y cumplimiento de los lineamientos definidos en el marco contractual. |  | Respondido
334 | 82 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Se posee un plan de comisionamiento? Si es así ¿nos lo pueden compartir? |  | Por el momento no contamos con dicho plan |  | Respondido
333 | 81 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Se solicita fleje de cobre 25x8mm para aterramiento de tableros y equipos, ¿se puede remplazar por cable de cobre desnudo 2/0? |  | NO. Considerar solo lo indicado en proyecto |  | Respondido
332 | 80 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Se requiere realizar una nueva medición del sistema de malla de tierra una vez instalados todos los equipos? |  | NO. Considerar solo lo indicado en proyecto |  | Respondido
331 | 79 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Para la continuación del ducto de barra de las etapas futuras de los Colos 8 y 9, se recomienda instalar un tablero seccionador para así no tener que cortar el suministro eléctrico y poder realizar las futuras instalaciones sin ningún problema. |  | No se acoge la recomendación |  | Respondido
330 | 78 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Los conductores para la alimentación de los equipos al interior de un Data Center (RIC N°11) deberán ser libres de halógeno, no propagante de la llama y autoextinguibles, en cumplimiento a lo indicado en el punto 5.5 del pliego técnico normativo RIC N°04, por lo cual se recomienda cable RZ1-K. |  | Ofertar de acuerdo a lo especificado en el proyecto |  | Respondido
329 | 77 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Se debe considerar dilatación sísmica para el recorrido de ducto barra? |  | Dependerá de la propuesta del Vendor de ducto de barra |  | Respondido
328 | 76 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿El alimentador provisorio retirado en la Fase 3 se reutiliza? |  | No se reutiliza, se entrega a Odata. |  | Respondido
327 | 75 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Los conectores CamLock para el proceso de comisionamiento son provistos por el proveedor de los Grupos electrógenos o deben ser suministrados de esta licitación? |  | Deben ser suministrados por el Proponente |  | Respondido
326 | 74 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿Las bajantes del sistema pararrayos se deben conectar a la malla de tierra existente o se debe realizar una malla de tierra independiente con caja de inspección y ecualizador de potencia por cada una de ellas? Si fuera la opción de la malla de tierra existente sin caja de registro, ¿existentes estos "chicotes" para conectarse a estos por termofusión? |  | Se deberá conectar a la malla de tierra existente. Los chicotes son existentes |  | Respondido
325 | 73 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: Para las tareas de responsabilidad del Proveedor, ¿cuál es el alcance como “Facilitador” del Proponente en lo que respecta a carga, descarga, traslado y posicionamiento de equipos? |  | El Proponente deberá proporcionar los accesos, vías de tránsito y espacios adecuados, así como ejecutar las adecuaciones necesarias que permitan de manera segura y eficiente las actividades de carga, descarga, traslado y posicionamiento de equipos. |  | Respondido
324 | 72 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿Es necesario contratar un seguro para los equipos provistos por los proveedores? |  | No es requisito. Ver respuesta 323. |  | Respondido
323 | 71 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: Una vez que los equipos son entregados por el proveedor, ¿La garantía sigue por parte del proveedor o constructora se tiene que hacer responsable de los equipos? |  | El cuidado de todos los equipos e instalaciones es responsabilidad del Proponente hasta la entrega provisional de la obra. |  | Respondido
322 | 70 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: En cuadro de válvulas de DELTACUBE se indica que algunos elementos serán provistos por el Proveedor quedando entre medio algunas válvulas a suministrar por el instalador de Clima. Por favor aclarar en detalle. |  | Revisar lo indicado en el RFP para la partida de los Deltacube |  | Respondido
321 | 69 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: Confirmar si el volumen de Estanques de Termoacumulación es de 2 M3 |  | SI, se confirma. Suministrar de acuerdo a lo indicado en proyecto. |  | Respondido
320 | 68 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: Definir tipos de soportes requeridos. En Plano de detalle "ODA-0004-CLI-PL-020" y "ODA-0004-CLI-PL-022", se indican soportes tipo trapecio con hilo corrido y perfil ángulo con piolas para arriostre antisísmico |  | El proyecto de suportación es referencial, ver alcance en RFP y respuesta 310. |  | Respondido
319 | 67 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿El Montaje Mecánico de los Equipos Suministrados por ODATA forma parte de la licitación? |  | Si, Ver alcance del RFP para cada equipo. |  | Respondido
318 | 66 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ADMINISTRATVA: ¿Es factible tener otra ronda de consultas? |  | Se evaluará. |  | Respondido
317 | 65 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿Se debe considerar pruebas FAT para los equipos suministrados por las especialidades? |  | Si. Ver respuesta 308 y 236. |  | Respondido
316 | 64 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Es factible soldar en terreno el piping? |  | Ver respuesta 308 y 236. |  | Respondido
315 | 63 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: Para la totalidad de las válvulas, ¿se debe considerar con brida para 2 ½ inclusive hacia arriba y roscado de 2” hacia diámetros menores? |  | Ver respuesta 308. |  | Respondido
314 | 62 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | TODAS LAS ESPECIALIDADES: ¿Quién es responsable de la ingeniería?, ¿se deben considerar HH para replanteo de ingeniería a nivel BIM? |  | Ver respuesta 310. |  | Respondido
313 | 61 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Es factible cambiar la marca de equipos nombrados en las RFP e ingeniería?, considerar equivalentes técnicos? |  | Ver respuesta 308. |  | Respondido
312 | 60 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Quién será el encargado de suministrar las menorías de cálculo previo a la construcción? |  | Ver respuesta 310. |  | Respondido
311 | 59 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Los planos son aptos para construcción; ¿es decir, es factible prefabricar con los planos enviados? |  | Ver respuesta 310. |  | Respondido
310 | 58 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Quién coordinará para que el proyecto no tenga interferencias? |  | Es responsabilidad del Proponente, ver respuestas 23, 140, 236 y 241 . Ver numerales 4.3.8, 5.4 y 5.5 del RFP |  | Respondido
309 | 57 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Es factible presentar ofertas por especialidad?, según RFP, se adjudicará la totalidad de las especialidades |  | El RFP es por la totalidad de las obras indicadas. |  | Respondido
308 | 56 | Tecsa |  | HVAC | HVAC: ¿Es factible cambiar el tipo de uniones para los sistemas mecánicos? |  | Si. Puede presentar propuesta para se validada previamente por Odata y/o inspección técnica. |  | Respondido
307 | 55 | Tecsa |  | TELECOM | TELECOMUNICACIONES: La marca para Cableado Estructurado indica Commscope, ¿Se puede considerar otra Marca? |  | No |  | Respondido
306 | 54 | Tecsa |  | BMS | BMS: ¿Para las instalaciones de BMS cual es la marca de los componentes que se deben instalar? |  | Revisar EETT y RFP |  | Respondido
305 | 53 | Tecsa |  | TELECOM | TELECOMUNICACIONES: Se solicita Indicar si los servidores son existentes para las nuevas instalaciones, y mencionar si las capacidades son suficientes para lo que se debe instalar en esta fase o se debe instalar un nuevo servidor. |  | Odata suministrará los servidores correspondiente, en donde el Proponente debe aportar todos los misceláneos y apoyar con su instalación |  | Respondido
304 | 52 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEGURIDAD ELECTRONICA: Según lo indicado en EE.TT. Aparece protocolo Avigilion para el sistema de CCTV, ¿Los equipos, Cámaras NVR Storages Servidores debe ser de la misma marca? |  | Deben ser compatibles con la marca |  | Respondido
303 | 51 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En relación al Tablero eléctrico F5-TDF-FL-T.H TRACE-HEATING ,el suministro e instalación de los Controlades del sistema , de los sensores y su conexionado entre ellos y hacia el tablero ¿Serán provistos y ejecutados por otros especialistas en este sistema? ¿Cual es el alcance especifico del especialista eléctrico para este sistema? Ya que el proyecto eléctrico no tiene mucha información al respecto y tampoco se menciona esta partida en el documento de RFP. |  | Esta partida se complementa con el proyecto de climatización. Todos estos elementos son alcance del Proponente |  | Respondido
302 | 50 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En cuanto a los enchufes de fuerza señalados en lamina ODA-0004-ELE-PL-017 que se indica 2P+T 20 A-220 volts blanco ¿De qué modelo de referencia deben ser? ¿Es posible considerar enchufes 2P+T 10/16 A Magic Bticino ref.5180 o deben ser enchufes especiales tipo industrial? |  | Considerar 2P+T 10/16 A |  | Respondido
301 | 49 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En relación a la bandeja DLP que figura trazada en los puestos de trabajo y muros en el edificio administrativo nivel 1 y 2 (lámina ODA-0004-PL-051) ¿De que medida, tipo y características técnicas debe considerarse? En la simbología de la planta no se indica. |  | NO forma parte del alcance del RFP las bandejas DLP sobre los puestos de trabajo. |  | Respondido
300 | 48 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Solicitamos confirmar que los Tableros MCP y BOC serán cargo en cuanto a su instalación de la especialidad de climatización |  | Ver alcance del RFP para cada equipo |  | Respondido
299 | 47 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el proyecto No figura definido en el listado de circuitos de la subestación 7R ( LI-703) el alimentador redundante del tablero ATS-FL-7.R.2 y que se alimenta desde el Tablero genera TDF- MSB -7.2 .Solicitamos indicar su longitud, cantidad y sección los conductores de su alimentador. |  | Ver Respuesta 295. |  | Respondido
298 | 46 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Para efectos de corroborar la longitud de su alimentador, se solicita indicar en planos de planta , la ubicación de la Sala de bombas donde se ubique el TDAF-BBAS-ADM.2, ya que no aparece señalado en ninguno de los planos. |  | Ver respuesta 291 |  | Respondido
297 | 45 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Para poder corroborar la longitud de sus alimentadores , solicitamos indicar la ubicación en planos de planta de los siguientes equipos : -Bombas de agua BAGP -7.1.1 ,7.1.2 ,7.2.1 ,7.2.2,7.R.1 y 7.R.2 -Equipo ventilador Fan VE-TE-01 7.1 ,7.2 y 7R |  | Ver respuesta 291 |  | Respondido
296 | 44 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el proyecto No figura definido en el listado de circuitos de la subestación ADM.2 ( LI-704) el alimentador del tablero TDF-SDU-AUT-ADM.2R y desde que tablero general se alimenta .Solicitamos indicar su longitud ,cantidad sección de los conductores de su alimentador y tablero desde el cual se alimenta. |  | Ver Respuesta 295. |  | Respondido
295 | 43 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el proyecto No figura definido en el listado de circuitos de la subestación 7R ( LI-703) el alimentador del tablero TDF-SDU-AUT-7R y desde que tablero general se alimenta y su ubicación en planos de planta .Solicitamos indicar su ubicación, longitud, cantidad y sección los conductores de su alimentador y tablero desde el cual se alimenta. |  | Se incluye "Anexos Memorias de Cálculo BT", donde se indica alimentador solicitado. |  | Respondido
294 | 42 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el documento RFP punto 4.3.2.4 se indica que se debe incluir el retiro del alimentador MT desde el panel MVMDS ubicado en Fase 3 y la RMU 6.2 , pero en el itemizado no figura este ítem ¿En que partida se debe agregar? |  | Se incluye en itemizado. |  | Respondido
293 | 41 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Según la memoria de iluminación indica como referencia para los equipos autoenergizados de 2 focos señalados en planta, un equipo Kolff de 2 x13 W Led , 1510 lm autonomía de 4 hrs ¿Es posible ofrecer un equipo alternativo que sea equivalente o superior técnicamente al modelo señalado en la memoria de cálculo? |  | Si, debe incluir caracterizticas en oferta tecnica. |  | Respondido
292 | 40 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el listado de circuitos LI-704 Edificio administración N° 2 , solicitamos revisar y confirmar la sección de los siguientes alimentadores: -TDAF Bombas ADM2.02 indica cable monoconductor 1 x4/c 6 mm +1 x25 mm2 (protección general de 3x100 A) -TDF-HVAC-ADM.2-02 indica cable monocoductor 1 x4/c 6 mm2 +1 x25 mm2 (protección de 3 x100 A) |  | Ver Respuesta 295. |  | Respondido
291 | 39 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Para poder corroborar la longitud de sus alimentadores , solicitamos indicar la ubicación en planos de planta de los siguientes equipos : -F5- Resistencias de Estanques de acumulación 7.1 ,7.2 y 7R . |  | Ver ubicación de equipos en planos ODA-0004-CLI-PL-001 y ODA-0004-CLI-PL-002 |  | Respondido
290 | 38 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Solicitamos indicar ubicación en planos de planta de TDF Planta de tratamiento químico , para corroborar la longitud de su alimentador. |  | Ver recinto 35.1.1 en planos ODA-0004-ARQ-PL-012, ODA-0004-ARQ-PL-013, ODA-0004-ARQ-PL-040, ODA-0004-CLI-PL-001 y ODA-0004-CLI-PL-002 |  | Respondido
289 | 37 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En plano de planta del COLO 7 , aparece un TDF Baño que no tiene esquema unilineal ,cuadro de carga o alimentador definido y tampoco se indica desde que tablero se alimente . En el caso de ser alcance de la licitación de la Fase 5 ,solicitamos enviar la información señalada para considerarlo. |  | No aplica. |  | Respondido
288 | 36 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En cuanto a la apartemente (interruptores, diferenciales , equipamiento en general) para los tableros eléctricos de distribución que suministra el contratista eléctrico en la fase 5 ¿Se puede ofrecer marcas como EATON , ABB o Schneider u otras ? Se consulta ya que el proyecto no cuenta con EE.TT de construcción de estos tableros. |  | Revisar ítem 9.1 del documento ODA-0004-ELE-INF-001 |  | Respondido
287 | 35 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En la respuesta n° 34 del consolidado de consultas y respuestas N° 1 , se consulta por las característica técnicas de los cargadores de vehículos para el edificio administración y como respuesta se indica que se ofrezca un equipo acorde al proyecto eléctrico , pero en el proyecto No vienen definidas sus características , entonces para poder cotizar estos equipos solicitamos la siguiente información: a).- Falta ubicación de los equipos cargadores en plano de planta y su cantidad b).- Indicar características técnicas (potencia, corriente , marca y modelos de referencia ,etc.). |  | Se requiere cargar 3 vehículos con un arranque en común. Pueden ser 3 cargadores independientes o cargadores múltiples. Se adjunta ficha de cargador tipo y Planos ODA-0004-ELE-FC-002, ODA-0004-ELE-PL-704_6. Para ubicación ver planos ODA-0004-ARQ-PL-020 y 080 |  | Respondido
286 | 34 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el consolidado de consultas y respuestas N° 1 , respuesta N° 19 , se indica que en los planos ODA-0004-ARQ-PL-020 y 080 se encuentra la ubicación de los equipos Ascensor Adm.2 , plataforma vertical Adm.2 y cargador de vehículos Adm.2 , pero al revisar estos planos no aparece esta información. Solicitamos enviar planos de planta donde este señalada la ubicación definitiva de estos equipos para corroborar la longitud de sus alimentadores. |  | Ver respuesta N°19 |  | Respondido
285 | 33 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el documento RFP en el punto 4.3.2 Sistema de energía , se indica en varios de los sub-items como alcance del proponente considerar el cableado de control para grupos generadores , RMU , transformadores , LV Switchgear , PDU,STS, RPP ,UPS , etc., pero la información de estos circuitos de control no viene señalada en los diagramas y tampoco en los listados de circuitos , solicitamos enviar información y detalles de lo que se debe considerar para el cableado de control de los equipos (tipo ,sección y cantidad de conductores , layout de conexionado ,etc.) |  | Aclaración: Como cableados de control se hace referencia a los puntos de comunicación, cableados para tensión auxiliar y todo lo demás que se indique en los planos del proyecto |  | Respondido
284 | 32 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el documento RFP punto 4.3.2 Sistema de energía (pág. 19) en los alcances del proponente se indica que se debe proveer dispositivos APEX en las salas Diesel y donde se indique , pero en los planos del proyecto no se indican zonas APEX, solicitamos indicar en los planos del proyecto cuales serán las zona APEX |  | Efectivamente no existen canalizaciones APEX para este proyecto |  | Respondido
283 | 31 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En el documento RFP punto 4.3.2.4 , se indica que los anclajes de los Transformadores y RMU , son competencia del proveedor de estos equipos pero en los alcances del proponente se indica que el suministro e instalación de los anclajes es por el proponente por lo que se contradice ¿Que se debe considerar como valido? |  | Considerar: Proponente: El suministro e instalación de los anclaje de los equipos Transformadores a sus bases. Proveedor Odata: El suministro e instalación de los anclaje de los equipos RMU a sus bases. |  | Respondido
282 | 30 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En la respuesta n° 73 del consolidado de consultas y respuestas N° 1 , se indica que el proponente eléctrico debe considerar la provisión de combustible para las pruebas de puesta en marcha y comisionamiento de los grupos generadores , por lo que se consulta a).- ¿Es posible que esta provisión de combustible lo realice el mismo proveedor de los grupos generadores ? Ya que es el especialista que va a realizar las pruebas directamente y tiene los conocimientos de la cantidad de litros y las recargas que necesitan sus equipos para realizar esta puesta en marcha y pruebas, además esta provisión no esta señalado como alcance del proponente dentro del documento de RFP . b).-En el caso que tenga que ser obligatoriamente cargo del proponente eléctrico este servicio, se solicita indicar mas detalles técnicos como : cantidad de litros requeridos por cada equipo generador , cantidad de recargas de combustible , tipo de combustible , lugar y protocolo de seguridad para realizar la descarga en la obra, etc. |  | Se incorpora en RFP e Itemizado. La carga se debe realizar de acuerdo a la normativa vigente para la materia. |  | Respondido
281 | 29 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En cuanto a los paneles RPP que provee e instala ODATA (40 unidades) ¿En que partida del itemizado debe ser incluido el apoyo técnico y su conexionado? |  | Se deben instalar 22 Paneles RPP. Se incluye en itemizado y se modifica alcance en RFP solo para estos 22 equipos. |  | Respondido
280 | 28 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: Respecto a la consulta anterior ,indicar ¿En que parte del itemizado eléctrico deben ser incluidos los transformadores de aislación ? No aparecen mencionados en ninguna de las partidas. |  | Ver Respuesta 279. |  | Respondido
279 | 27 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: ¿De quien será cargo la provisión e instalación de los Transformadores de aislación XFMR de 75 ,100 y 25 Kva (6 unidades en total) ? Están señalados solo en diagramas unilineales generales 701 ,702 ,703 y 704. |  | Son a cargo del Proponente. Se incluyen en itemizado. |  | Respondido
278 | 26 | Tecsa |  | ELECTRICO | ELECTRICO: En relación a los Tableros ATS 7.1 ;7.2 y 7R que aparecen en diagramas unilineales generales ¿De quien será cargo su provisión e instalación? |  | La transferencia entre Generador y Transformador viene incluida en los paneles MSB (a cargo de Odata). Respecto a las ATS con tag general ATS-FL, estas son a cargo de Proponente |  | Respondido
277 | 25 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEGURIDAD ELECTRONICA: Para el sistema de seguridad electrónica se solicita comentar cuales son las características de la Fibra Óptica a implementar. |  | Favor revisar planos de arquitectura de comunicación y EETT de la especialidad |  | Respondido
276 | 24 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEGURIDAD ELECTRONICA: ¿Cuales son las marcas del equipamiento actual de cada especialidad?. |  | Cámaras Pelco, Lectoras HID, controladores Schneider |  | Respondido
275 | 23 | Tecsa |  | SEGURIDAD | SEGURIDAD ELECTRONICA: ¿Para el sistema de Seguridad Electrónica en el software actual existen licencias vacantes o se debe considerar el 100% de las licencias a utilizar.? |  | Se debe considerar el suministro de las licencias necesarias para implementar los dispositivos correspondientes a la disciplina |  | Respondido
273 | 21 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Para los sistemas de aspiración se puede presentar la opción de MODULASER, que tiene certificación UL y aprobación FM? |  | Remítase a las EETT del proyecto |  | Respondido
272 | 20 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Las tarjetas de comunicación HS-NCM-W-2, que se solicitan en EETT de detención de incendios, debe ser considerada en esta licitación para los paneles existentes? |  | Se debe considerar la integración de tarjetas en el panel existente para soportar los lazos de comunicación descritos en la arquitectura de comunicación |  | Respondido
271 | 19 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿La estación de monitoreo que se solicita en EETT de detección de incendios, debe ser NOTIFIER, o se puede considerar un equipo que pueda soportar sistema ONIXWORK? |  | Considerar Notifier |  | Respondido
270 | 18 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: Se solicita confirmar que el actual sistema de detección de incendios existente es NOTIFIER |  | Si, se confirma. |  | Respondido
269 | 17 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Para la central de incendio se debe considerar tarjeta MODBUS, o se debe considerar existente? |  | El contratista debe considerar todo lo necesario para que la nueva central de incendios se pueda comunicar con todos los equipos descritos en la arquitectura de comunicación del proyecto |  | Respondido
268 | 16 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Se debe considerar sistema ONIXWORKS, o se debe considerar existente. Considerando todas las licencias, o solo para nuevo panel? |  | Se debe considerar el suministro de una nueva workstation con su respectiva licencia de Onixworks, la cual contemple la visualización de los dispositivos en servicio de las etapas anteriores |  | Respondido
267 | 15 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Cual es la distancia entre la central de incendio existente y la nueva que se debe considerar en la fase 5? |  | Considerar 250 metros |  | Respondido
266 | 14 | Tecsa |  | DETECCION | DETECCIÓN: ¿Se debe considerar panel nuevo de detección de incendios o solo tarjetas de expansión? |  | De acuerdo a lo indicado en proyecto se debe considerar el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una nueva central de incendio, la cual deberá considerar la integración de tarjetas de comunicación para los lazos descritos en el proyecto |  | Respondido
265 | 13 | Tecsa |  | PCI | EXTINCIÓN: En documento ODA-0004-PCI-ET-001, EETT de extinción de incendio ,Se menciona que se debe intervenir manifold existente en sala de bomba, favor de enviar plano y detalle de la intervención a dicho manifold |  | Esta obras se encuentran ejecutadas. Ver los alcances para estas partidas en los numeral 4.3.6 y 4.3.7 del presente RFP. |  | Respondido
264 | 12 | Tecsa |  | PCI | EXTINCIÓN: En documento ODA-0004-PCI-ET-001, EETT de extinción de incendios se hace mención que se consideran etapas. Fase V; Colo7, Edificio Administrativo y Client offices. Fase VI; Colos 8 y 9. Fase VII; Oficinas de cliente en segundo piso. Confirmar que solo se debe realizar la FASE V, etapa 2. |  | Los alcances para estas partidas se detallan claramente en los numeral 4.3.6 y 4.3.7 del presente RFP. |  | Respondido
263 | 11 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Se solicita entregar antecedentes respecto a barras de protección contra impacto indicadas en punto 13.4 del itemizado, puesto que no se visualizan en planimetría y no son detalladas en especificaciones técnicas. |  | NO forma parte de este RFP. |  | Respondido
262 | 10 | Tecsa |  | OOCC | Según el plano PL-024, en el recuadro de simbología de pavimentos se indica una cubrejunta de acero inoxidable de 100x3 mm. Sin embargo, según las Especificaciones Técnicas (EETT), en el punto 6.4.6.4 se menciona una plancha de 300x3 mm. Favor indicar qué dimensiones debemos considerar. |  | Considerara EETT 6.4.6.4 en todos los casos de encuentro de pavimentos interiores. |  | Respondido
261 | 9 | Tecsa |  | OOCC | Según plano pl-033 existen una Contrahuella de Aluminio que no están Especificadas en la EETT ni en el Itemizado, Favor enviar descripción. |  | Es parte de alcance del Piso Técnico. |  | Respondido
260 | 8 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Favor informar valores proforma según se solicita en itemizado. |  | Los indicados por el Proponente. |  | Respondido
259 | 7 | Tecsa |  | OOCC | Por favor confirmar que debemos considerar los Bolardos Flexibles de PVC de acuerdo a las fichas ODA-0004-ARQ-F-01, ODA-0004-ARQ-F-02, ODA-0004-ARQ-F-03, según se indica en respuesta n°147. |  | Considerar provisión e Instalación. |  | Respondido
258 | 6 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Con respecto al mueble de recepción se solicita indicar el alcance de éste. ¿Se considera provisión e instalación? |  | Considerar provisión e Instalación. |  | Respondido
257 | 5 | Tecsa |  | OOCC | Se pide enviar especificación de Tabique divisorio vestidores, ya que no se encuentra en la documentación recibida. |  | Ver planos ODA-0004-ARQ-PL-028,ODA-0004-ARQ-PL-02. Nota 07: "DIVISIONES SANITARIAS DE DUCHAS FABRICADOS HPL, TIPO SERIE P ANCLADA A PISO DE CHC o EQUIVALENTE TECNICO, PANELES DE FIBRAS DE CELULOSA COMPRIMIDA A ALTA PRESIÓN DE ESPESOR 12mm E IMPREGNADA DE RESINA FENOLICA CON TERMINACIÓN DE SUS CARAS EN MELAMINA TERMO FUSIONADA Y CANTOS BISELADOS SEGÚN EETT." |  | Respondido
256 | 4 | Tecsa |  | OOCC | Se solicita enviar especificación y detalle de Salvarueda Rampa Minusválido indicado en ítem 12.1 del itemizado, ya que no existe información que permita identificar a qué elemento del proyecto se refiere. |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
255 | 3 | Tecsa |  | OOCC | En el caso de tener que considerar su estructura, se solicita enviar planos de cálculo para poder valorizar, ya que no contamos con dicha información. |  | Se adjuntan planos de estructura. |  | Respondido
254 | 2 | Tecsa |  | OOCC | Se solicita aclarar qué debemos considerar dentro del ítem 11.4 Caseta Manifold Completa, ya que en plano de etapas, se muestra dicho recinto como Fase 6, por lo que no forma parte del alcance en esta etapa. |  | Corresponde a las casetas para los manifold del sistema de PCI. Ver planos ODA-0004-PCI-PL-014, ODA-0004-ARQ-PL-100. |  | Respondido
253 | 1 | Tecsa |  | EHS | En el itemizado ítem 11.3 se solicita presupuestar línea de vida vertical puntual sobre cielo falso. Favor enviar detalle y desarrollo de dicha línea de vida para poder cotizarla y cuantificarla, ya que dentro de los antecedentes que tenemos no se logra identificar. |  | Ver plano ODA-0004-ARQ-PL-046 y EETT 6.1.2 Líneas de vida. El Proponente deberá presentar un diseño que se ajuste íntegramente a la normativa vigente y a las disposiciones técnicas aplicable. |  | Respondido
252 | 143 | Global Data | Técnicas | ELECTRICO | En relación a listado de tableros eléctricos de baja tensión. Indicar en qué planos se encuentran los diagramas unilineales faltantes o, de ser posible, enviarlos. Tableros pendientes "T.D.A.F-FL-ADM2-01", "T.D.A.F-FL-ADM2-02", "T.D.A.F-HVAC-ADM2-01", "T.D.A.F-HVAC-ADM2-01", "T.D.A.F-HVAC-ADM2-02", "Tablero T.D.F.-SDU-AUT-7.R", "T.D.F-EMERG-ADM2.01", "T.D.F-EMERG-ADM2.02", "T.D.A.F-BBAS-ADM.2", "T.D.F-NOC-ADM.2" | ODA-0004-ELE-PL-060 ODA-0004-ELE-PL-061 ODA-0004-ELE-PL-062 ODA-0004-ELE-PL-063 ODA-0004-ELE-PL-067 ODA-0004-ELE-PL-068 ODA-0004-ELE-PL-066 | Se envían planos ODA-0004-ELE-PL-060, ODA-0004-ELE-PL-061, ODA-0004-ELE-PL-062, ODA-0004-ELE-PL-063, ODA-0004-ELE-PL-067, ODA-0004-ELE-PL-068 y ODA-0004-ELE-PL-066. |  | Respondido
251 | 142 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige entregar manuales O&M y capacitación antes de recepción provisoria? |  | Si, según lo indicado en este RFP y las clausulas del Contrato. |  | Respondido
250 | 141 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proveerá acceso a as-built previos para planificar rutas? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
249 | 140 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál será la secuencia de entregas: Colo 7 primero, luego 8 y 9? |  | El alcance de este RFP para los sistemas de Telecomunicaciones corresponde Solo a la Fase 5. |  | Respondido
248 | 139 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se ha considerado commissioning independiente de telecom antes del IST? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
247 | 138 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante exige curvas S de avance físico y financiero en telecom? |  | Si, según lo indicado en este RFP y las clausulas del Contrato. |  | Respondido
246 | 137 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se requiere entregar informes semanales de telecom al Mandante? |  | Si, según lo indicado en este RFP y las clausulas del Contrato. |  | Respondido
245 | 136 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá penalidades contractuales por atrasos en telecom? |  | Las multas y penalidades aplicables serán aquellas establecidas en las cláusulas del Contrato, debiendo el Proponente dar pleno cumplimiento a lo allí dispuesto. |  | Respondido
244 | 135 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el tiempo de tolerancia para retrasos en certificación? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
243 | 134 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante definirá porcentaje de avance mensual esperado en telecom? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
242 | 133 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se permitirá acceso nocturno para acelerar el avance? |  | Ver respuesta 7. |  | Respondido
241 | 132 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cómo se coordinarán actividades de telecom con eléctricos y mecánicos? |  | Será responsabilidad del Proponente la coordinación integral entre especialidades. |  | Respondido
240 | 131 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante entregará cronograma integrado (MS Project/Primavera)? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
239 | 130 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la fecha límite de handover de cada Colo (7, 8 y 9)? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
238 | 129 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué tiempo se asigna a certificación de cobre y fibra? |  | Ver Respuesta 237. |  | Respondido
237 | 128 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el plazo total para instalación de canalizaciones de telecom? |  | El Proponente debe presentar un cronograma detallado previo al inicio de la obras que cumpla con las fechas de IST, FRS y termino del proyecto indicadas en este RFP. |  | Respondido
236 | 127 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá supervisión directa del Mandante durante instalación de canalizaciones? |  | Será responsabilidad del Proponente la coordinación integral entre especialidades, la verificación de la correcta ejecución y la gestión de la calidad de cada partida contratada, a fin de entregarlas terminadas y conformes a la Inspección Técnica de Obra o directamente a ODATA. Dichas partidas deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas (EETT), los planos del proyecto y la normativa vigente aplicable. |  | Respondido
235 | 126 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué horarios de trabajo se autorizan para telecom (24/7 o solo diurno)? |  | Ver respuesta 7. |  | Respondido
234 | 125 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante habilitará espacio para pruebas y certificaciones en site? |  | Ver respuesta 232. |  | Respondido
233 | 124 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige uso de EPP específico (ANSI Z87.1 para fibra)? |  | No considerar. |  | Respondido
232 | 123 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proporcionará puntos eléctricos temporales para herramientas? |  | Será responsabilidad exclusiva del Proponente la implementación, gestión, operación y mantenimiento de todas las instalaciones provisorias dentro del Sitio, asegurando su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa legal y de seguridad vigente. |  | Respondido
231 | 122 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá manual de instalaciones provisorias emitido por el Mandante? |  | Ver respuesta 232. |  | Respondido
230 | 121 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben incluir kits de derrame/limpieza de fibra? |  | No considerar. |  | Respondido
229 | 120 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué pólizas de seguro deben cubrir los contratistas durante faena? |  | Ver Respuesta 125. |  | Respondido
228 | 119 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proveerá acceso a montacargas o grúas para racks? |  | Ver Respuesta 222. |  | Respondido
227 | 118 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben implementar zonas limpias al instalar patch panels? |  | Ver respuesta 232. |  | Respondido
226 | 117 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe coordinar la logística de ingreso de racks y ODF con horarios restringidos? |  | Ver respuesta 7. |  | Respondido
225 | 116 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá plan de protección física para bandejas durante obra civil? |  | Ver Respuesta 222. |  | Respondido
224 | 115 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué protocolos de seguridad se exigen para manipulación de fibra? |  | Es responsabilidad del Proponente el manejo de los suministros dentro del Sitio, así como la preparación y el manejo de las áreas a utilizar para los acopios y montaje de estos. |  | Respondido
223 | 114 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige almacenar carretes de fibra en posición horizontal o vertical? |  | Ver Respuesta 222. |  | Respondido
222 | 113 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá zonas definidas de acopio temporal de cableado? |  | Es responsabilidad del Proponente el manejo de los suministros dentro del Sitio, así como la preparación y el manejo de las áreas a utilizar para los acopios y montaje de estos. |  | Respondido
221 | 112 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben considerar racks adicionales para BMS, CCTV y seguridad? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
220 | 111 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la expectativa de vida útil de racks (10–20 años)? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
219 | 110 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe prever espacio para equipos de terceros en racks principales? |  | No se requiere. |  | Respondido
218 | 109 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se entregará esquema de numeración de racks y gabinetes? |  | Si, debe entregar esquema de numeración de racks y gabinetes. |  | Respondido
217 | 108 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante exige contenimiento frío/caliente? |  | No considerar. |  | Respondido
216 | 107 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe garantizar flujo de aire frontal-trasero sin recirculación? |  | El proyecto ya considera la ventilación suficiente en los recintos para climatización de los equipos activos en los racks. |  | Respondido
215 | 106 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Los racks deben cumplir con norma EIA-310? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
214 | 105 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben incluir sensores ambientales (T/H) por rack? |  | No incluir sensores ambientales. |  | Respondido
213 | 104 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cada rack tendrá PDU A y B redundantes? |  | Si, el suministro de los PDU será por parte de Odata, el Proponente deberá realizar su instalación en el rack y ejecutar la instalación eléctrica para conexión de los PDU |  | Respondido
212 | 103 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué densidad de puertos debe tener cada rack TI? |  | Ver respuesta 179 |  | Respondido
211 | 102 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proveerá layout final de distribución de racks? |  | El Layout esta definido en los antecedentes de la licitación. |  | Respondido
210 | 101 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe incluir paneles ciegos y organizadores en cada rack? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
209 | 100 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige que cada rack soporte al menos 1100 kg? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
208 | 99 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué profundidad mínima se requiere (1000 o 1200 mm)? |  | Ver respuesta 207 |  | Respondido
207 | 98 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la altura estándar exigida (42U o 48U)? |  | Odata proveerá los racks del proyecto, estos serán entregados sobre camión en obra. El proponente deberá realizar su desplazamiento horizontal y vertical hasta su punto de instalación, realizando los respectivos anclajes del mismo e instalando todos los dispositivos asociados al mismo. |  | Respondido
206 | 97 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante permitirá proponer topologías alternativas de redundancia? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
205 | 96 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cómo se gestionará la redundancia entre Colos 7–9 y backbone existente? |  | Ejecutar el proyecto de acuerdo a lo indicado en el RFP |  | Respondido
204 | 95 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué método de polaridad MPO se adoptará (A, B o C)? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
203 | 94 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben incluir fibras de reserva (dark fiber) para futuras expansiones? |  | Se deben ejecutar las fibras indicadas en el proyecto |  | Respondido
202 | 93 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante exige garantía de 20 años del fabricante de fibra? |  | Si, debe adjuntar certificados y garantía del suministro. |  | Respondido
201 | 92 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá campaña de inspección de conectores antes del handover? |  | Si, se realizara la inspección previa. |  | Respondido
200 | 91 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige incluir trazas de OTDR en los informes de prueba? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
199 | 90 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la longitud máxima de tramos en fibra multimodo? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
198 | 89 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe incluir ODF con gestión de radio de curvatura en cada rack principal? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
197 | 88 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Los patch cords de fibra deben ser LSZH y certificados OFNR/OFNP? |  | Los patch cord deben tener dicha características y respecto a los ensayos ver la respuesta 191 |  | Respondido
196 | 87 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se aceptan conectores MPO de 12 hilos o se exige de 24? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
195 | 86 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la capacidad mínima de fibras en backbone entre MMR y HDA? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
194 | 85 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben considerar rutas A y B separadas desde acometida hasta salas TI? |  | Si, se deben considerar rutas A y B separadas. |  | Respondido
193 | 84 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Los conectores deben cumplir inspección IEC 61300-3-35 antes de empalmar? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
192 | 83 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe entregar presupuesto de pérdidas documentado por cada enlace? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
191 | 82 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se requieren pruebas Tier 1 (OLTS) y Tier 2 (OTDR) para todos los enlaces? |  | El Proponente deberá presentar su respectivo PIE el cual deberá ser aprobado por Odata. Además, se deberán seguir como mínimo las certificaciones exigidas en las EETT |  | Respondido
190 | 81 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué tipo de conectores se deben emplear (LC dúplex, MPO/MTP, SC)? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
189 | 80 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el presupuesto de pérdidas máximo por enlace? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
188 | 79 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se instalará solo OM4 o también OS2 monomodo? |  | Se debe instalar la Fibra indicada en el proyecto |  | Respondido
187 | 78 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la topología backbone definida (MMR-HDA-ZDA-EDA)? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
186 | 77 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Habrá auditoría de un tercero para validar la certificación de cableado? |  | No, el Proponente debe entregar las certificaciones. |  | Respondido
185 | 76 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe prever reserva de patch panels vacíos para crecimiento? |  | Se debe proveer la cantidad de patch panel suficientes para integrar los Switch de cada especialidad. |  | Respondido
184 | 75 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Los patch cords deben ser del mismo fabricante del cableado estructurado? |  | Si, todo en marca Comescope. |  | Respondido
183 | 74 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la expectativa de vida útil del cableado de cobre (20 años)? |  | Considerar 20 años. |  | Respondido
182 | 73 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proveerá esquema de VLANs/direccionamiento IP? |  | Odata entregará los respectivos direccionamientos IP para los dispositivos. |  | Respondido
181 | 72 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se requiere AIM (Automated Infrastructure Management) o bastará rotulación manual? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
180 | 71 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe aplicar ANSI/TIA-606-C en rotulación de patch panels? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
179 | 70 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la densidad de puertos RJ45 por rack que espera el Mandante? |  | De acuerdo a todos los puntos indicados en la arquitectura de comunicación del proyecto. |  | Respondido
178 | 69 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se contempla soporte PoE++ (IEEE 802.3bt) en todo el cableado? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
177 | 68 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se aceptan cables UTP o se exige blindaje F/UTP o U/FTP en zonas críticas? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
176 | 67 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El cableado debe cumplir con ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
175 | 66 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la longitud máxima permitida de canal y enlace permanente? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
174 | 65 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe entregar informe digital nativo además de PDF? |  | Si, se deben entregar Ambos. |  | Respondido
173 | 64 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante requiere certificación Fluke DSX-8000 para cada enlace? |  | El Proponente deberá presentar su respectivo PIE el cual deberá ser aprobado por Odata. Además, se deberán seguir como mínimo las certificaciones exigidas en las EETT. |  | Respondido
172 | 63 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la categoría mínima exigida: Cat 6 o Cat 6A? |  | Considerar categoría mínima Cat 6. |  | Respondido
171 | 62 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante exige pruebas de continuidad eléctrica en canalizaciones metálicas? |  | No se exige. |  | Respondido
170 | 61 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se debe garantizar reserva del 25–30% en bandejas de telecom? |  | No se exige. |  | Respondido
169 | 60 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Existe restricción en uso de curvas a 90° en canalizaciones de fibra óptica? |  | Será responsabilidad del proponente ejecutar las canalizaciones para que estas sean compatibles según el cable suministrado para el proyecto. |  | Respondido
168 | 59 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se solicitarán cálculos de ocupación/carga mecánica de canalizaciones? |  | Solo a la Soportación según lo indicado en el RFP |  | Respondido
167 | 58 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el acabado superficial requerido para los canastillos? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
166 | 57 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se requiere certificación de bandejas según IEC 61537? |  | Se deberán realizar los ensayos y certificaciones indicados en la EETT |  | Respondido
165 | 56 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante exige rotulación/documentación bajo TIA-606-C en canalizaciones? |  | Se debe rotular de acuerdo a lo indicado en las EETT |  | Respondido
164 | 55 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se deben prever canalizaciones vacías adicionales para futuras expansiones? |  | Será responsabilidad del Proponente ejecutar íntegramente todas las canalizaciones señaladas en el Proyecto y en el alcance de presente RFP, debiendo dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, planos y demás documentos contractuales aplicables. |  | Respondido
163 | 54 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la política sobre uso compartido de bandejas para distintos servicios? |  | En el proyecto se indican los respectivos servicios que son compartidos en las diversas canalizaciones |  | Respondido
162 | 53 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Las canalizaciones deben cumplir con TIA-569-D en toda su extensión? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
161 | 52 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se exige recubrimiento retardante al fuego en bandejas de telecom? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
160 | 51 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es la capacidad mínima en mm² de los ductos de telecom principales? |  | La suficiente para soportar los cableados indicados en proyecto. Ver Respuesta 152. |  | Respondido
159 | 50 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante proveerá planos de rutas A/B segregadas para backbone de fibra? | ODA-0001-TEL-PL-0004_AB | Se envía plano ODA-0001-TEL-PL-0004_AB. |  | Respondido
158 | 49 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se contemplan fiber runners con tapas para evitar contaminación en faenas? |  | No son alcance de esta licitación |  | Respondido
157 | 48 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿El Mandante requiere continuidad de puesta a tierra en canastillos y bandejas (TIA-607-D)? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
156 | 47 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el criterio para la ubicación de pasadas verticales entre pisos? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
155 | 46 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Se aceptan bandejas de malla tipo cable-tray o deben ser canalizaciones cerradas metálicas? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
154 | 45 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Qué radios de curvatura mínimos deben respetarse para los ductos de fibra y cobre? |  | De acuerdo a las especificaciones indicadas por el proveedor del respectivo y a las limitaciones propias de la instalación. |  | Respondido
153 | 44 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Existe un criterio formal de segregación entre canalizaciones de potencia y telecomunicaciones? |  | Ver Respuesta 152. |  | Respondido
152 | 43 | Global Data | Técnicas | TELECOM | ¿Cuál es el porcentaje máximo de ocupación inicial y proyectada en bandejas y canastillos? |  | De acuerdo a lo indicado en las memorias, especificaciones y planos del proyecto y la normativa vigente. |  | Respondido
151 | 42 | Global Data | Técnicas | OOCC | Detectamos diferencias en la cantidad de puertas señaladas entre el ítemizado, especificaciones técnicas y las nuestras. Agradeceríamos confirmar si el alcance de las puertas corresponde a lo indicado en el Anexo 3, o si debemos contemplar adicionalmente otros sectores | CONSULTAS 4'!A1 | Remítase a las EETT y planos de proyecto. Las cantidades del itemizado son referenciales, es responsabilidad del Proponente verificar las cantidades de obras. |  | Respondido
150 | 41 | Global Data | Técnicas | OOCC | Se consulta por el plano de señalización vial que se indica en el capitulo 6.7.2 Pintura Exterior. Ya que no se encuentra la demarcación de las vías de circulación o solo debemos considerar lo indicado en ODA-0004- ARQ-PL- 081, donde muestra demarcación de estacionamientos de bicicleta y vehículos, símbolo de minusválido y paso de cebra? Lo indicado en este punto es lo que debemos considerar en punto 2.6.2.1 pintura demarcación de pavimentos (E=10CM) del itemizado. Anexo 2 | CONSULTAS 3'!A1 | Se confirma, cotizar pinturas exteriores de acuerdo con el plano ODA-0004- ARQ-PL- 081, para los estacionamientos del 51 al 63 y todos los bicicleteros indicados en el plano. |  | Respondido
149 | 40 | Global Data | Técnicas | OOCC | Topes de estacionamiento: En el plano ODA-0004-ARQ-PL-081 se muestran. Favor confirmar si es parte del alcance la instalación de los topes correspondientes a los estacionamientos 51 al 62. Anexo 2 | CONSULTAS 3'!A1 | Considerar los Topes y su demarcación, para los estacionamientos del 51 al 63. |  | Respondido
148 | 39 | Global Data | Técnicas | OOCC | Estacionamientos de bicicletas: En el itemizado se indican 62 unidades, pero en la zona frente al acceso del edificio administrativo solo se muestran 42 unidades. Favor indicar si existen otras áreas adicionales a considerar. Anexo 2 | CONSULTAS 3'!A1 | Considerar todos los bicicleteros y su demarcación indicados en el plano ODA-0004-ARQ-PL-081. Las cantidades del itemizado son referenciales, es responsabilidad del Proponente verificar las cantidades de obras. |  | Respondido
147 | 38 | Global Data | Técnicas | OOCC | Bolardos flexibles de PVC: No se encuentra información técnica ni ubicación en planos. Favor aclarar para poder cotizar. |  | Se adjuntan planos ODA-0004-ARQ-F-01, ODA-0004-ARQ-F-02, ODA-0004-ARQ-F-03. |  | Respondido
146 | 37 | Global Data | Técnicas | OOCC | Bolardos de acero: En el itemizado se incluyen, y según plano ODA-0004-ARQ-PL-081, detalle 5, deben ir enterrados 1,219 m. En el plano ODA-0004-ARQ-PL-080 se muestran bolardos junto a los chiller y generadores. Favor aclarar: ¿Debe considerarse algún pavimento a demoler? ¿Existe un plano de detalle de la armadura para la fundación, o se instalan sobre una masa de hormigón simple? En el itemizado se indican 74 unidades, pero el plano solo muestra 63. Favor confirmar si se deben instalar en otra ubicación no indicada en el plano ODA-0004-ARQ-PL-080. Anexo 1 | CONSULTAS 2'!A1 | Considerar instalación de Bolardos por el borde la solera entre los ejes CB- CL cada 1,5m. Las cantidades del itemizado son referenciales, es responsabilidad del Proponente verificar las cantidades de obras. El pavimento se encuentra ejecutado sin recesos. |  | Respondido
145 | 36 | Global Data | Técnicas | OOCC | Puertas PM4: de acuerdo al alcance del proyecto contabilizamos 19 unidades, mientras que en el ítemizado se mencionan 28 puertas. Favor confirmar la ubicación de las restantes. |  | Remítase a las EETT y planos de proyecto. Las cantidades del itemizado son referenciales, es responsabilidad del Proponente verificar las cantidades de obras. |  | Respondido
144 | 35 | Global Data | Técnicas | OOCC | Puertas PM2: de acuerdo al alcance del proyecto contabilizamos 10 unidades, mientras que en el ítemizado se mencionan 16 puertas. Favor confirmar la ubicación de las restantes. |  | Remítase a las EETT y planos de proyecto. Las cantidades del itemizado son referenciales, es responsabilidad del Proponente verificar las cantidades de obras. |  | Respondido
143 | 34 | Global Data | Técnicas | OOCC | Se consulta si debemos considerar terminación de cielos duros de tabique, dado que no viene en el itemizado entregado. |  | Si, se confirma. Se incluye en itemizado. |  | Respondido
142 | 33 | Global Data | Técnicas | OOCC | Se consulta si debemos considerar terminación de piso en Acceso Lobby de edificio administrativo, dado que no viene en el itemizado entregado y tampoco se encuentra la terminación en las EETT. |  | Considerar aplicación de revestimiento epóxido Sikafloor-264. Recintos Edif. Administrativo: Circulación 05.0.8 / Circulación 05.0.9 / Acceso 22.0.1 - Pasillo 29.0.1 - Pasillo 29.0.2. Recintos Colo7: Circulación 05.1.10 (hasta el eje CL) / Circulación 05.1.11 / Circulación 05.1.12 / Circulación 05.1.13 (hasta el eje CL) / Circulación 05.1.14 |  | Respondido
141 | 32 | Global Data | Técnicas | OOCC | Se consulta si debemos considerar la pintura de terminación en muros de edificio administrativo, dado que no viene en el itemizado entregado. |  | Si, se confirma. Se incluye en itemizado. |  | Respondido
140 | 31 | Global Data | Técnicas | OOCC | En relación a la ingeniería y suministro de sistemas de Soportación de especialidades, la memoria de calculo y diseño deben ser de acuerdo a la Norma Chilena NCh3357:2015 – Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales. Favor confirmar. |  | Será responsabilidad del Proponente la coordinación, el diseño, el cálculo y la ejecución de los sistemas de Soportación, conforme a las Especificaciones Técnicas, los criterios de diseño del proyecto y la normativa vigente aplicable. |  | Respondido
139 | 30 | Global Data | Técnicas | OOCC | Debemos contemplar la instalación de un sistema de riego. En caso afirmativo, se solicita indicar o proporcionar el plano correspondiente, ya que el proyecto sanitario integrado no lo incluye. |  | El sistema de Riego No es alcance de este RFP. |  | Respondido
138 | 29 | Global Data | Técnicas | OOCC | El Nivel de Piso Terminado (NPT) del área de jardín se entregará excavado, listo para la incorporación de tierra vegetal. Alternativamente, debe especificarse la condición en que se entregará esta zona, con el fin de considerarlo adecuadamente en el presupuesto. |  | El Proponente deberá considerar la nivelación y rastrillado de las áreas a plantar, incorporando una capa de 10 cm de tierra vegetal. Las especies vegetales a utilizar se encuentran especificadas en el plano ODA-0004-ARQ-PL-080. |  | Respondido
137 | 28 | Global Data | Técnicas | OOCC | Las obras civiles correspondientes al confinamiento del paisajismo ya estarán ejecutadas al momento de iniciar estos trabajos. |  | Si, se confirma. |  | Respondido
136 | 27 | Global Data | Técnicas | OOCC | En cuanto al alcance del proyecto de paisajismo, se deben considerar las áreas verdes ubicadas en el sector paralelo al deslinde, entre los ejes CA y CU. |  | El alcance del proyecto de paisajismo corresponde a los sectores comprendidos entre los eje CA y CL |  | Respondido
135 | 26 | Global Data | Técnicas | OOCC | Instalaciones sanitarias interiores: Entendemos que estas serán existentes, por lo tanto, solo debemos considerar la instalación de los artefactos sanitarios. Agradeceremos también su confirmación al respecto. |  | Si, se confirma. Es responsabilidad del Proponente instalar los refuerzos, artefactos, quincallerías y accesorios sanitarios. |  | Respondido
134 | 25 | Global Data | Técnicas | OOCC | Cámara de válvulas: Según el itemizado, entendemos que la cámara de válvulas a considerar es la ubicada en la intersección del eje C1 con el eje 17B. Solicitamos confirmar si esta interpretación es correcta. |  | Esta cámara se encuentra ejecutada. El itemizado se refiere a la cámara de válvulas bypass de MAP. Ver plano ODA-0004-SAN-PL-016 |  | Respondido
133 | 24 | Global Data | Técnicas | OOCC | Red de distribución: Agradeceremos nos indiquen si debemos considerar los arranques y la red de distribución en los siguientes puntos: 6B, 7B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15B y 16B, o bien, cuáles de estos corresponde incluir en el alcance. |  | Los arranques y la red soterrada se encuentra ejecutada. El Proponente debe considerar todas las llaves de paso y jardín y sus soportes, que se derivan de las matrices de Agua Potable. |  | Respondido
132 | 23 | Global Data | Técnicas | OOCC | Tubería HDPE PN10 Ø75 mm: Solicitamos confirmar si esta tubería se proyecta soterrada en todo su recorrido o si existen tramos en los que va colgada. En caso de que se presenten ambas condiciones, agradeceremos se indique específicamente en qué tramos ocurre cada una. Asimismo, necesitamos saber si en algún sector será necesario intervenir pavimentos existentes. En caso afirmativo, solicitamos detallar los tramos donde se deberán realizar roturas de pavimento. |  | Será responsabilidad del Proponente ejecutar la red de alimentación del estanque APO desde el MAP existente en el sitio operativo. La red deberá desarrollarse en trazado mixto, tanto soterrado como a la vista por la fachada, e incluirá la construcción de una nueva cámara de válvulas y la demolición del pavimento necesaria para habilitar el bypass correspondiente. Todo lo anterior deberá ejecutarse conforme a lo indicado en el plano ODA-0004-SAN-PL-016. |  | Respondido
131 | 22 | Global Data | Técnicas | OOCC | Tubería HDPE PN10 Ø75 mm: Esta tubería sale desde la sala de bombas, avanza paralela al eje CA y luego continúa paralela al eje C1 hasta llegar al eje CU. ¿Corresponde considerar las llaves de paso y llaves de jardín que se derivan de esta tubería? |  | El Proponente debe considerar todas las llaves de paso y jardín y sus soportes, que se derivan de las matrices de Agua Potable. |  | Respondido
130 | 21 | Global Data | Técnicas | OOCC | Sala de bombas: Entendemos que ya existe una sala de bombas construida en hormigón armado. En ese sentido, solicitamos confirmar si debemos considerar únicamente la habilitación de los equipos de impulsión y accesorios hidráulicos en su interior. |  | Se entregará la estructura de hormigón armado con la tapa de acceso en la losa superior y las pasadas de tuberías. El Proponente deberá considerar todos los suministros e instalaciones mecánicas y eléctricas, así como los soportes, bases, carpinterías y estructuras metálicas que sean necesarios para asegurar el total y completo funcionamiento del sistema y la terminación del recinto. Asimismo, será responsabilidad del Proponente la ejecución de las pruebas y la puesta en marcha del Sistema de Bombeo, en estricto cumplimiento con las Especificaciones Técnicas (EETT), los planos del proyecto y la normativa vigente aplicable. |  | Respondido
129 | 19 | Global Data | Técnicas | GENERAL/ADM | ¿Debemos considerar una caseta de guardia? |  | No, la caseta de guardia es existente. |  | Respondido
128 | 18 | Global Data | Técnicas | GENERAL/ADM | De la Seguridad Patrimonial ¿cuál es el área que debemos considerar resguardar? ¿todo el sitio o solo las áreas involucradas en el alcance del presupuesto? ¿Cantidad de puntos a resguardar y turnos? |  | Se adjunta como Anexo XIII la descripción detallada de las instalaciones y del sitio de construcción. La seguridad del sitio será de exclusiva responsabilidad del Proponente, quien deberá definir los puntos de control y los turnos correspondientes, en cumplimiento de las exigencias mínimas establecidas en el numeral 5 del presente RFP. El Proponente deberá implementar todas las medidas de seguridad física, control de accesos y resguardo patrimonial necesarias para garantizar la protección de las instalaciones, equipos y personal, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. |  | Respondido
127 | 17 | Global Data | Técnicas | OOCC | En relación con el capítulo 6.4.6 Guardapolvos, Cubrejuntas y Molduras de las EETT de Arquitectura, observamos que en el ítemizado solo se incluye el ítem 1.1.7 Perfil de Acero Inox. ¿Debemos considerar además los guardapolvos y molduras? |  | Se incluye en Itemizado. Se deben considerar todos los complementos de terminación para los revestimientos de pisos y muros. |  | Respondido
126 | 16 | Global Data | Técnicas | OOCC | Ítem 9.6 – BAJADA ALL PVC Ø160mm: Debemos considerar los sellos ya que en el itemizado se indica en el titulo "SELLOS" o debemos considerar las bajadas de aguas lluvias del proyecto que provienen de la cubierta o debemos pintar las bajadas de acuerdo a lo indicado en el capitulo 6.1.7 de las EETT de Arquitectura. Favor aclarar que tenemos que considerar. |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
125 | 15 | Global Data | Técnicas | GENERAL/ADM | Ítem 1.6.4 – Seguro Todo Riego de Construcción: ¿qué debemos considerar? Ya que en la cláusula 1 del borrador de contrato indica que ODATA contratará e incluirá al contratista. Solo debemos considerar un seguro de responsabilidad civil. |  | El Proponente deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato, como requisito obligatorio previo al inicio de sus actividades. |  | Respondido
124 | 14 | Global Data | Técnicas | EHS | Ítem 1.5.5 – Otras Mitigaciones: ¿Qué otras medidas de mitigación ambiental o de seguridad deben ser consideradas? |  | Ver respuesta 121. |  | Respondido
123 | 13 | Global Data | Técnicas | EHS | Ítem 1.5.4 – Gabinete Insonorizado para Tolva de Hormigón: ¿aplica para este alcance de este presupuesto?, ¿Cuál es el alcance que esperan que consideremos? |  | Ver respuesta 121. |  | Respondido
122 | 12 | Global Data | Técnicas | IIFF | Ítem 1.5.3 – Cierros Acústicos: ¿aplica para este alcance de este presupuesto?, ¿Cuál es la ubicación, longitud y características acústicas requeridas? |  | Ver respuesta 121. |  | Respondido
121 | 11 | Global Data | Técnicas | EHS | Ítem 1.5.1 – Humectación del Terreno durante los Trabajos: ¿Qué medidas de mitigación específicas se esperan? ¿Con qué frecuencia se debe realizar esta humectación? |  | Remítase a la RCA del proyecto y normativa vigente. |  | Respondido
120 | 10 | Global Data | Técnicas | IIFF | Ítem 1.3.2 – Portón de Acceso: ¿aplica para este alcance de este presupuesto?, ¿Cuáles son las especificaciones del portón (dimensiones, tipo de apertura, material, etc.)? |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
119 | 9 | Global Data | Técnicas | IIFF | Ítem 1.3.1 – Cierres Provisorios: ¿aplica para este alcance de este presupuesto?, ¿Qué tipo de cierres debemos considerar (materialidad, altura, longitud, etc.)? |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
118 | 8 | Global Data | Técnicas | IIFF | Ítem Empalmes provisorios: Entendemos que estos empalmes son existentes, por lo que necesitamos que nos indiquen los puntos de conexión. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
117 | 7 | Global Data | Técnicas | IIFF | Ítem 1.2.4 – Consumos provisorios: En la RFP menciona que los consumos Los consumos de agua potable y energía eléctrica serán de cargo de ODATA, sin embargo, será responsabilidad del PROPONENTE instalar y mantener remarcadores de consumo (agua y energía). Indicar que esperan que consideremos en esta partida. |  | El suministro e instalación de remarcadores de agua potable en la red provisoria que sirve a la instalación de faena. El Proponente debe considerar en su oferta los consumos de los servicios provisorios de agua potable y electricidad |  | Respondido
116 | 6 | Global Data | Técnicas | IIFF | La instalación de faenas existente cuenta con tablero general y solo debemos trasladarlo junto con ella. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
115 | 5 | Global Data | Técnicas | IIFF | Se requiere un plano de ubicación de los puntos de conexión de agua potable y electricidad donde debemos conectar la instalación de faenas. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
114 | 4 | Global Data | Técnicas | IIFF | Respecto a la construcción de la nueva PEAS, se solicita informar la distancia entre su nueva ubicación y la actual, con el fin de estimar la cantidad de tubería necesaria para su conexión. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
113 | 3 | Global Data | Técnicas | IIFF | En la nueva ubicación, se deberá contemplar la necesidad de realizar escarpes o rellenos para permitir la correcta instalación de las faenas reubicadas. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
112 | 2 | Global Data | Técnicas | IIFF | necesitamos saber si en el emplazamiento actual de la instalación de faenas existen pavimentos que deberán ser demolidos y retirados. Indicar m2 y características. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
111 | 1 | Global Data | Técnicas | IIFF | En relación con el traslado de la instalación de faenas, solicitamos confirmar lo siguiente: • Cantidad de oficinas, bodegas, salas de reuniones, comedores, camarines, baños u otros módulos a trasladar. • Dimensiones y pesos de cada módulo. • Si existe algún plano del campamento o imágenes que indiquen los módulos a trasladar. • Si alguno de estos recintos corresponde a una construcción permanente o si todos son módulos prefabricados/modulares. |  | No forma parte del alcance de este RFP el traslado de las instalaciones de faena existentes. Ver lo indicado en el numeral 5 del presente RFP. Las Instalaciones Existentes serán entregadas en funcionamiento y en buen estado, correspondiendo a: vestidores con duchas, baños, comedores, caseta de guardia y tablero general de faena. El Proponente será responsable del mantenimiento de estas instalaciones durante todo el período del proyecto, conforme a lo indicado en el RFP. Asimismo, deberá ejecutar todas las adecuaciones que resulten necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con sus propios requerimientos. Se adjunta como Anexo XIII la descripción detallada de las instalaciones. |  | Respondido
110 | 56 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se deben considerar desconectadores de servició tipo pacco, quien los suministra e instala? |  | Ver respuesta 101. |  | Respondido
109 | 55 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar el cableado y canalizado entre equipos de climatización y Tableros de fuerza? |  | Ver respuesta 101. |  | Respondido
108 | 54 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar el cableado y canalizado entre equipos de climatización y termostatos? |  | Ver respuesta 101. |  | Respondido
107 | 53 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar algún tablero de fuerza y control asociado a equipos de climatización? |  | Ver respuesta 101. |  | Respondido
106 | 52 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar glicol para el sistema, para que volumen y en que porcentaje ? |  | El sistema No requiere glicol. |  | Respondido
105 | 51 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar ensayos radiográficos en soldaduras ? |  | Ver respuesta 25. |  | Respondido
104 | 50 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | El proyecto EXP 04 contempla tres fases: 5, 6 y 7. ¿Estas fases se abordan en conjunto, o se considera solo una o dos de ellas? Favor de indicar claramente cuál o cuáles fases se incluyen en esta entrega. |  | Forma parte del presente RFP la provisión, instalación, coordinación, pruebas y puesta en marcha de los sistemas de HVAC, exclusivamente correspondientes a la Fase 5 del proyecto. |  | Respondido
103 | 49 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿El posicionamiento final de los equipos quien lo realiza, el mandante, el proveedor, o el contratista? |  | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. |  | Respondido
102 | 48 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | ¿Los equipos suministrados por el propietario cuentan con la póliza de seguro que cubre los daños implícitos por la movilización de dichos equipos? |  | Los equipos suministrados por el Propietario se encuentran cubiertos por el seguro TRC. No obstante, el cuidado, protección y resguardo de dichos equipos, una vez posicionados en su sitio, será de exclusiva responsabilidad del Proponente. |  | Respondido
101 | 47 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar sensores de flujo, de temperatura y de presión para los equipos, cañerías o ductos? ¿Quién es responsable del suministro y montaje? |  | La ejecución de los trabajos deberá regirse por las Especificaciones Técnicas (EETT) y los planos del proyecto. El suministro y montaje es responsabilidad del Proponente. |  | Respondido
100 | 46 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se deben considerar dampers cortafuego accionados por fusible térmico o a través de un actuador motorizado? |  | Ver Respuesta 96. |  | Respondido
99 | 45 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Los accesorios de distribución de aire tales como difusores, rejillas, templadores, etc. Serán de fierro o de aluminio? |  | Ver Respuesta 96. |  | Respondido
98 | 44 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Para la aislación de ductos es posible contemplar fibra de vidrio? ¿En que espesor? |  | Ver Respuesta 96. |  | Respondido
97 | 43 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Para la aislación de cañerías es posible contemplar espuma elastomérica? ¿En que espesor? |  | Ver Respuesta 96. |  | Respondido
96 | 42 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar forro metálico para cañerías y ductos a la intemperie? ¿En que espesor? |  | La ejecución de los trabajos deberá regirse por las Especificaciones Técnicas (EETT) y los planos del proyecto, en especial los documentos ODA-0004-CLI-ET-005 y ODA-0004-CLI-ET-008. |  | Respondido
95 | 41 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar pasivado para las cañerías? |  | Ver respuesta 94. |  | Respondido
94 | 40 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Se debe considerar limpieza de cañería de tipo Flushing? |  | Sí, Flushing y Pasivado, estas actividades forman parte del alcance del presente RFP. El Proponente deberá presentar un procedimiento específico para su ejecución, el cual deberá ser sometido a aprobación previa de Odata antes de dar inicio a la actividad. |  | Respondido
93 | 39 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | ¿Es posible considerar unión tipo spools para las cañerías de acero? |  | El Proponente podrá considerar el uso de uniones tipo spool; no obstante, será responsable de garantizar en todo momento la funcionalidad, continuidad y correcto desempeño del sistema, sin que ello implique derecho a reclamación por eventuales impactos asociados. |  | Respondido
92 | 38 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si la planta de tratamiento químico y el sistema de ablandamiento para el agua, es suministrada por el mandante | ODA-0004-CLI-HD-008 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
91 | 37 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 9 equipos split son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-010 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
90 | 36 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los equipos VRF son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-008 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
89 | 35 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 2 equipos AHU son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-009 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
88 | 34 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 65 equipos DELTACUBE, (19 unidades para Colo 7 Fase 5 y 7, 23 unidades para el Colo 8 Fase 6 y 23 unidades para el Colo 9 Fase 6) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-011 | Ver Respuesta 79. |  | Respondido
87 | 33 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 4 equipos CRAC son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-014 | Ver Respuesta 83 |  | Respondido
86 | 32 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 9 ventiladores, (3) de inyección y (6) de extracción son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-007 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
85 | 31 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 2 equipos desaireadores y 2 equipos de presurización (Fase 5) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-HD-007 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
84 | 30 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 6 estanques de expansión (6 unidades para la Fase 5) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-HD-007 | Ver Respuesta 83. |  | Respondido
83 | 29 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 14 estanques de acumulación, (6 unidades para la Fase 5 y 8 unidades para la fase 6) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-HD-007 | Es alcance del Proponente la provisión, instalación, ejecución, coordinación, pruebas y puesta en marcha de estos equipos. |  | Respondido
82 | 28 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si las 14 bombas asociadas a los Chillers son suministradas por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-004 | Ver Respuesta 79. |  | Respondido
81 | 27 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 4 equipos CRAC, (2 unidades para sala eléctrica ADM y 2 unidades para recintos BMS) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-014 | Es alcance del Proponente la provisión, instalación, ejecución, coordinación, pruebas y puesta en marcha de estos equipos. |  | Respondido
80 | 26 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 22 equipos CRAH, (14 unidades para Salas eléctricas y 8 unidades para recintos IDF) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-002 | Ver Respuesta 79. |  | Respondido
79 | 25 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Confirmar si los 14 equipos Chillers, (6 unidades para la Fase 5 Colo 7 y 8 unidades para la fase 6 Colos 8 y 9) son suministrados por el mandante. ¿Quién realizará el montaje de estos equipos? | ODA-0004-CLI-ET-001 | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. NO es alcance de esta RFP los equipos del las Fase 6 y 7. |  | Respondido
78 | 24 | Fleischmann S. A. |  | PCI | Clarificar alcance de lo indicado como “Queda excluido el Sistema de Mangueras Contra Incendio, Red Seca y Señalización de la Fase 6 y 7.” |  | Ver Respuesta 76. |  | Respondido
77 | 23 | Fleischmann S. A. |  | PCI | Clarificar alcance de lo indicado como “Queda excluido de esta licitación el suministro e instalación de los extintores dedicados a las Fases 6 y 7.” |  | Ver Respuesta 76. |  | Respondido
76 | 22 | Fleischmann S. A. |  | PCI | Se solicita clarificar lo indicado como “Queda excluido de esta licitación la red de rociadores a instalar en el nivel cielo de la Fase 6, sin embargo, se deberá dejar una respectiva válvula de corte en la acometida al ramal de distribución de los rociadores de nivel cielo”. a. ¿Esto significa que los rociadores de cubierta deben ser instalados completamente, no así los rociadores de pasillo en cielo? b. ¿Se debe incorporar una nueva válvula, además de las indicadas en manifold para el “ramal de distribución de los rociadores de nivel cielo”? |  | El alcance del presente RFP corresponde a la Fase 5 del proyecto, con excepción del SPCI, el cual deberá incluir adicionalmente solo la instalación de los rociadores a nivel de cubierta de la Fase 6, ejecutando las adecuaciones necesarias en el sistema para permitir la continuidad de su implementación en las Fases 6 y 7 en una etapa posterior. |  | Respondido
75 | 21 | Fleischmann S. A. |  | PCI | Se solicita clarificar lo indicado como “Dar continuidad a las tuberías del Sistema de impulsión desde las transiciones de HDPE / ACERO indicadas en el proyecto”, esto se refiere solo a las alimentaciones de los manifold respectivos o continuación de la red perimetral desde algún punto. |  | Las redes de SPCI se entregan ejecutadas a nivel soterrado. Es alcance del Proponente completar dichas redes. |  | Respondido
74 | 20 | Fleischmann S. A. |  | HVAC | Para los suministros de equipos de Clima entregados por el Cliente (Chillers, Delta Cube, CRAH, Tableros MCP y BOC, etc.), se solicita confirmar que los equipos serán entregados posicionados y anclados en su lugar final definido, incluyendo los elementos de anclaje, además de considerar los izajes y traslados horizontales respectivos de los equipos. | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. |  | Respondido
73 | 19 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Respecto de los equipos o grupos Generadores, confirmar que para procesos de Start-Up, pruebas y comisionamiento, el suministro de Petróleo deberá ser considerado por Proveedor o cliente según corresponda. | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Es parte del alcance del Proponente |  | Respondido
72 | 18 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Se solicita confirmar que el desarrollo de los estudios de corto circuito y de coordinación eléctrica de las protecciones de los equipos y cuadros en general serán entregados por el cliente. | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Se confirma. Es responsabilidad del Proponente proporcionar las fichas de las protecciones de equipos y tableros instalados oportunamente. |  | Respondido
71 | 17 | Fleischmann S. A. |  | ELECTRICO | Para los suministros de equipos de energía entregados por el Cliente (RMU, Transformador XFMR, Grupos Generadores, Sistema UPS, Bancos de Baterías y Tableros de Paralelismo, Conmutador STS, Unidad PDU, LV Switchgear, Equipos RPP), se solicita confirmar que los equipos serán entregados posicionados y anclados en su lugar final definido, incluyendo los elementos de anclaje, además de considerar los izajes y traslados horizontales respectivos de los equipos. | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Remítase al alcance del RFP para cada equipo indicado. |  | Respondido
70 | 16 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance el suministro e instalación de todos los elementos de exterior tales como: Pintura Demarcación Estacionamientos, Topes Vehiculares, Bolardos, Bicicleteros y Letreros, etc.? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Si, forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
69 | 15 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance la provisión, instalación, ejecución y pruebas de las Bajadas de Aguas lluvias, incluida la pintura de terminación, de acuerdo con los planos, detalles y especificaciones del proyecto? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Ver respuesta 126. |  | Respondido
68 | 14 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance la provisión, instalación, ejecución y pruebas de la tubería de alimentación desde el MAP hasta el Estanque APO, incluidas cámaras, válvulas y las obras civiles respectivas? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Si, forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
67 | 13 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance la provisión, instalación, ejecución, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Bombeo y Complementos del Estanque de Agua Potable? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | Ver Respuesta 130 |  | Respondido
66 | 12 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance la provisión e instalación de todas las redes interiores de Agua Potable y Alcantarillado bajo losas, radieres e interiores de muros y tabiques, de acuerdo con los planos, detalles y especificaciones del proyecto?. | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
65 | 11 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance las redes exteriores soterradas (para todo el edificio) de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de Aguas Lluvias y las redes de incendio hasta su transición entre HDPE y Acero? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
64 | 10 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance las Fundaciones, Losas, Radieres y Pavimentos Exteriores? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
63 | 9 | Fleischmann S. A. |  | OOCC | ¿Son parte del alcance los Radieres Interiores, Estructuras Metálicas, ¿Tabiques Revestimientos de Fachadas y Complejo de Cubierta? | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
62 | 8 | Fleischmann S. A. |  | BMS | Indicar si la plataforma Ignition existente cuenta con la capacidad de licencias para absorber las variable a integrar de la Expansión 5 | RFP INSTALCIONES EX05_REV2 | El Proponente debe considerar el suministro de las licencias para integrar las nuevas variables. |  | Respondido
61 | 7 | Fleischmann S. A. |  | BMS | Confirmar si se debe considerar una plataforma BMS completa, o se debe integrar los controladores a la plataforma BMS existente? | ODA-0004-AUT-ET-0001 | Se debe integrar a la plataforma existente |  | Respondido
60 | 6 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor indicar fecha de inicio de la obra |  | Ver Respuesta 58. |  | Respondido
59 | 5 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor indicar el plazo para la especialidad de climatización |  | Ver Respuesta 58. |  | Respondido
58 | 4 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor indicar el plazo de la obra |  | Remítase al documento "ANEXO III_Programa de Construcción ST01 Fase 5-E2_revA" |  | Respondido
57 | 3 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor aclarar el alcance que se exige al Contratista respecto de las Pruebas y Comisionamiento. | Alcance – Pruebas (numeral 14 Contrato /numeral 4,2 RFP) | El Contratista actuará como facilitador en todas las pruebas, prestando apoyo a ODATA y a los proveedores de equipos. Será responsable de entregar los recintos debidamente preparados y de ejecutar las adecuaciones necesarias para asegurar la correcta integración de las instalaciones. Deberá proporcionar apoyo técnico especializado durante las Pruebas Individuales y Pruebas Integradas, ejecutando y/o supervisando dichas actividades junto con ODATA y los proveedores. Durante el proceso de Comisionamiento, se repetirán las Pruebas Individuales e Integradas bajo la coordinación del Agente Comisionador, contando con el apoyo del Contratista y la supervisión de los proveedores de equipos. |  | Respondido
56 | 2 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor enviar copia de los documentos integrantes indicados en el listado. | Borrador de Contrato: Documentos Integrantes (numeral 1.2). | Se adjunta al RFP documentación de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, Requisitos de Seguro, Resolución de Calificación ambiental Nº 098/2021, Reglamento de Empresas Contratistas. |  | Respondido
55 | 1 | Fleischmann S. A. |  | GENERAL/ADM | Por favor confirmar si existe una Matriz de Permisos que identifique y enumere los ‘Permisos de Responsabilidad del Contratista’ y los ‘Permisos de Responsabilidad de ODATA’. | Borrador de Contrato: Permisos (numerales 5.7.2, puntos xx y xxi, y numeral 5.8) | No existe. Es responsabilidad del Proponente proporcionar todos los antecedentes necesarios que le competan para la obtención de la recepción final y los permisos para las instalaciones provisorias de faena. |  | Respondido
54 | 29 | Propamat |  | OOCC | Favor, aclarar si es parte de la propuesta considerar malla protectora sobre tabique divisorio del Colo 7? |  | No forma parte del alcance de este RFP ejecutar los tabiques de Mallas. Es responsabilidad del Proponente ejecutar los destajes para pasadas de instalaciones, así como la reposición de sellos en estas, en conformidad a las EETT del proyecto. |  | Respondido
53 | 28 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, de que medidas es el medidor? |  | Ver respuesta 48 |  | Respondido
52 | 27 | Propamat |  | OOCC | ¿Se debe considerar ambulancia como servicio permanente durante la ejecución de los trabajos? |  | Solo para la etapa de energización, comisionamiento y puesta en servicio. |  | Respondido
51 | 26 | Propamat |  | OOCC | Favor, aclarar en que estado se encontrará la obra civil al inicio de los trabajos, ¿los tabiques tendrán los refuerzos para equipos/accesorios?, en caso de ser negativa la respuesta: ¿hay algún requerimiento especial para los refuerzos? ¿Se deberá considerar destaje de tabiques ejecutados para generar los refuerzos? |  | Es responsabilidad del Proponente ejecutar los refuerzos en tabiques para equipos, artefactos y accesorios, así como la reposición de los destajes y sellos en conformidad a las EETT del proyecto. |  | Respondido
50 | 25 | Propamat |  | IIFF | Favor, indicar si se requiere modificar o agregar alguna instalación o reubicación de instalación de faenas. |  | Ver Respuesta 111 y remítase al numeral 5 del presente RFP. |  | Respondido
49 | 24 | Propamat |  | IIFF | Favor, indicar si Odata entregará instalación de faenas y que sería específicamente (oficinas, vestidores, comedores, baños, etc.), en caso de ser positiva la respuesta, favor indicar quien será el responsable de la mantención y para cuanto personal se contará según DS 594. |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
48 | 23 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, de que dimensiones es el MAP (medidor agua potable) |  | Medidor existente 80mm - 110m3 |  | Respondido
47 | 22 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, a que distancia se encuentra la matriz de agua potable para unir la red de agua de oficinas y recintos húmedos. |  | Ver Respuesta 46. |  | Respondido
46 | 21 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, a que distancia se encuentra la cámaras de inspección sanitaria para evacuar aguas servidas de oficinas y recintos húmedos, sino aclarar donde podemos conectar la red de agua. |  | No forma parte del alcance de este RFP. Agua potable bajo losas, Interior tabiques y redes soterradas exteriores se ejecuta en etapa previa. |  | Respondido
45 | 20 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, en las oficinas del 1er piso y 2 do piso debemos considerar en nuestra oferta la tabiquería que conforma oficinas baños y 2 do piso. |  | No forma parte del alcance de este RFP. Tabiquería se ejecuta en etapa previa. |  | Respondido
44 | 19 | Propamat |  | OOCC | Favor aclarar, si en los baños y recintos húmedos de oficinas se entregara la red de alcantarillado, o hay que considerarlo? |  | No forma parte del alcance de este RFP. Alcantarillado bajo radier, losas y soterrados exteriores se ejecuta en etapa previa. |  | Respondido
43 | 18 | Propamat |  | HVAC | Se solicita información sobre los parámetros de calidad de agua para carga de sistema CAG para comisionamiento y operación (unificados según requerimientos de todos los equipos). |  | Se adjunta requisitos. |  | Respondido
42 | 17 | Propamat |  | HVAC | Se solicita confirmación si sistema CAG requiere Glicol, si requiere, confirmar porcentaje. |  | El sistema de CAG no requiere Glicol. |  | Respondido
41 | 16 | Propamat |  | HVAC | Favor, confirmar que equipos Chillers arribarán y serán instalados antes de adjudicación de esta licitación, si se confirma, ¿¿se deberán excluir los seguros de izaje? |  | Si, se confirma. El Montaje de los Chiller No forma parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
40 | 15 | Propamat |  | HVAC | Se solicita confirmar que sistemas de climatización VRV son bomba de calor según lo indicado en EETT, Se puede evaluar cambio a sistema con recuperación Heat Recovery. |  | El Proponente podrá presentar una propuesta alternativa para la implementación de un sistema de heat recovery; sin embargo, será de su exclusiva responsabilidad la gestión de las coordinaciones, adecuaciones y modificaciones que dicha propuesta requiera, así como la obtención de la aprobación previa correspondiente, sin que ello implique derecho a reclamación de impactos en plazo, costo u otras consecuencias derivadas de este trámite. |  | Respondido
39 | 14 | Propamat |  | HVAC | Se solicitan fichas técnicas de equipos Delta Cube?? Packing List para revisión de alcances para montaje. |  | Ver ANEXO X_Delta3 seismic Mechanical Submittal |  | Respondido
38 | 13 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor, aclarar si estos tableros son por parte de Contratista eléctrico y si es afirmativo enviar los Diagramas Unilineales: TGAUX- GPP-7.1 T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.1 T.D.F.-VFD-SCWP-7.1 TGAUX- GPP-7.2 T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.2 T.D.F.-VFD-SCWP-7.2 TGAUX- GPP- 7.R FRANCISCO BARRIENTOS 28-08-2025 17:46 T.DF SDU AUT 7.R TDF-PLANTA TRATAMIENTO |  | T.G.Aux.-GPP-7.1 (alcance de FINNING) T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.1 (considerar tablero T.D.A.F.-FL-LP-IT.7.1) T.D.F-VFD-SCWP-7.1 (no considerar) T.G.Aux.-GPP-7.2 (alcance de FINNING) T.D.A.F. y Cl.-FL-LP-7.2 (considerar tablero T.D.A.F.-FL-LP-IT.7.2) T.D.F-VFD-SCWP-7.2 (no considerar) T.G.Aux.-GPP-7.R (alcance de FINNING) T.D.F.-SDU-AUT-7.R (considerar tablero T.D.F.-SDU-AUT-7.2) TDF-PLANTA TRATAMIENTO QUIMICO (alcance de GC) |  | Respondido
37 | 12 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor confirmar que trabajos y en que sectores deben extenderse a los Colos 8 y 9 (Alimentadores, distribuciones, CCDD, Bandejas, etc.). |  | No forman parte del alcance de este RFP el sistema eléctrico de los Colos 8 y 9. |  | Respondido
36 | 11 | Propamat |  | ELECTRICO | Confirmar que la configuración de alimentadores (puntualmente las tierras) indicadas en proyecto cumple normativamente Ejemplo: 8x3x1c 240mm2 + 1c 240mm2 RV-K.? |  | Ejecutar de acuerdo al proyecto eléctrico. |  | Respondido
35 | 10 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor confirmar que no forman parte de esta oferta las canalizaciones soterradas (Media tensión, Baja tensión, CCDD). |  | No forman parte del alcance de este RFP. Se ejecutaron en etapa previa. |  | Respondido
34 | 9 | Propamat |  | ELECTRICO | Existe algún detalle, referencia, marca, modelo, para los cargadores vehiculares? |  | Se requiere cargar 3 vehículos con un arranque en común. Pueden ser 3 cargadores independientes o cargadores múltiples. Se adjunta ficha de cargador tipo y Planos ODA-0004-ELE-FC-002, ODA-0004-ELE-PL-704_6. Para ubicación ver planos ODA-0004-ARQ-PL-020 y 080 |  | Respondido
33 | 8 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor confirmar que la alimentación desde las RPP hasta los rack en data hall no forman parte de esta propuesta. |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
32 | 7 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor confirmar si las porta conductoras y canalizaciones de los data hall forman parte o no de esta propuesta? |  | Si forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
31 | 6 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor confirmar que el fit out no forma parte de esta oferta? |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
30 | 5 | Propamat |  | ELECTRICO | Que OOCC requerirán las instalaciones? - Atraviesos de camino - Bancos de ducto o trayrack - Poyos o cimientos distintos a los BESS e Inversores (iluminación, etc.) - Otros, favor informar… |  | Las obras civiles se encuentran finalizadas en la etapa precedente. Será responsabilidad exclusiva del Proponente el diseño, la coordinación y la ejecución de todos los sistemas de Soportación requeridos para las distintas especialidades, así como de las bases necesarias para la correcta instalación de los equipos suministrados. |  | Respondido
29 | 4 | Propamat |  | ELECTRICO | Confirmar plazo de llegada de los equipos suministrados por Odata, una vez comenzada la obra. |  | Los equipos suministrados por ODATA estarán disponibles en el sitio de obra conforme a los requerimientos de la planificación que deberá presentar cada Proponente, una vez adjudicada la obra. |  | Respondido
28 | 3 | Propamat |  | IIFF | Odata proveerá punto de energía, baños, agua, servicios de internet, vigilancia nocturna? |  | Ver Respuesta 111. |  | Respondido
27 | 2 | Propamat |  | ELECTRICO | De los equipos suministrados por Odata, favor confirmar cuales de estos se entregaran montados en su ubicación final? |  | Ver ANEXO IX_Listado de Equipos Suministro Odata. |  | Respondido
26 | 1 | Propamat |  | ELECTRICO | Favor indicar en detalle el alcance de los alimentadores en media tensión, cuales formaran parte de esta licitación, ídem para bancos de ductos media tensión según lamina ODA-0004-ELE-PL-003.dwg? |  | No se deberán ejecutar bancos de ductos, pero si deberán considerar todos los alimentadores de media tensión para los equipos de Fase 5 |  | Respondido
25 | 25 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Se debe considerar pruebas FAT para los equipos suministrados por las especialidades? |  | El Proponente deberá considerar la realización de todas las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y SAT (Site Acceptance Test) correspondientes a los equipos suministrados por las especialidades, conforme a lo indicado en el numeral 4.4 del presente RFP. Será responsabilidad del Proponente la planificación, coordinación, ejecución y documentación de dichas pruebas, asegurando su conformidad con las Especificaciones Técnicas, los planos de proyecto y la normativa vigente, así como la entrega de los reportes y certificados respectivos a la Inspección Técnica de Obra o a ODATA. |  | Respondido
24 | 24 | Tecsa |  | HVAC | Para la totalidad de las válvulas, ¿se debe considerar con brida para 2 ½ inclusive hacia arriba y roscado de 2” hacia diámetros menores? |  | Ver Respuesta 20. |  | Respondido
23 | 23 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Quién es responsable de la ingeniería? ¿se deben considerar HH para replanteo de ingeniería a nivel BIM? |  | El responsable de la ingeniería es el Diseñador contratado por ODATA; sin perjuicio de lo anterior, el alcance de este RFP establece las responsabilidades específicas del Proponente en la materia, conforme a lo indicado en los numerales 4.2, 4.3.8, 4.4 y 5.4. El Proponente deberá coordinar, complementar y ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas responsabilidades, garantizando la correcta integración de las especialidades y la conformidad con las Especificaciones Técnicas, los planos de proyecto y la normativa vigente, sin que ello implique costos adicionales para el Mandante. |  | Respondido
22 | 22 | Tecsa |  | HVAC | ¿Es factible cambiar la marca de equipos nombrados en las RFP e ingeniería? considerar equivalentes técnicos? |  | Ver Respuesta 20. |  | Respondido
21 | 21 | Tecsa |  | HVAC | ¿Es factible cambiar el tipo de uniones para los sistemas mecánicos? |  | Ver Respuesta 20. |  | Respondido
20 | 20 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Es factible presentar mejoras como cambio de materialidad o cambio de rutas para optimizar la propuesta? |  | La ejecución de los trabajos deberá regirse por las Especificaciones Técnicas (EETT) y los planos del proyecto. |  | Respondido
19 | 19 | Tecsa |  | ELECTRICO | Favor indicar ubicación en planos de planta del sector administración de Ascensor Adm.2, Plataforma vertical Adm.2 y Cargador de vehículos Adm.2, para efectos de poder verificar el largo de sus alimentadores. |  | Ver planos ODA-0004-ARQ-PL-020 y ODA-0004-ARQ-PL-080. |  | Respondido
18 | 18 | Tecsa |  | ELECTRICO | Solicitamos indicar la potencia de faros LED y tiempo de autonomía (hrs), ya que no aparece definida en la simbología de los planos. |  | Revisar proyecto eléctrico |  | Respondido
17 | 17 | Tecsa |  | TELECOM | ¿Para el sistema de Telecomunicaciones, se Solicitan los modelos de los equipos que fueron instalados en la Etapa 1. |  | Se deberán usar equipos compatibles con los software en servicios y estos deberán ser marcas de primera línea |  | Respondido
16 | 16 | Tecsa |  | SEGURIDAD | Para el sistema de seguridad electrónica, se solicita compartir los modelos de los equipos que fueron instalados en la Etapa 1 |  | Se deberán usar equipos compatibles con los software en servicios y estos deberán ser marcas de primera línea |  | Respondido
15 | 15 | Tecsa |  | SEGURIDAD | En caso de que los servidores para el sistema de seguridad sean existentes, ¿cuentan con licencias disponibles para la incorporación de los nuevos equipos? |  | En caso de usar servidores existentes, el Proponente deberá considerar todas las licencias necesarias para integrar los nuevos dispositivos |  | Respondido
14 | 14 | Tecsa |  | SEGURIDAD | ¿Los servidores para el sistema de seguridad serán los mismos existentes o se deben proveer nuevos? |  | Los servidores serán provisionados por Odata, el Proponente deberá realizar su instalación física en el respectivo Rack |  | Respondido
13 | 13 | Tecsa |  | BMS | ¿Podrían compartir la lista de puntos de referencia para la respectiva fase a ejecutar? |  | Listado de puntos fue compartido en los antecedentes. Revisar |  | Respondido
12 | 12 | Tecsa |  | BMS | ¿La contratante podría compartir los modelos de los equipos que fueron instalados en la Etapa 1? |  | La pregunta no especifica que equipos desea consultar. |  | Respondido
11 | 11 | Tecsa |  | BMS | En caso de que el servidor del sistema de BMS sea el existente ¿este cuenta con licencias disponibles para la incorporación de los nuevos controladores? |  | Ver respuesta 5 |  | Respondido
10 | 10 | Tecsa |  | BMS | ¿El servidor para el sistema de BMS será el mismo existente o se debe proveer uno nuevo? |  | Se utilizara el existente. |  | Respondido
9 | 9 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Debe considerarse operación asistida? En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo? |  | No, solo el acompañamiento en el proceso de comisionamiento y capacitaciones. |  | Respondido
8 | 8 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Debe considerarse algún período de garantía distinto a los 12 meses? |  | Las Garantías se indican en el Contrato. |  | Respondido
7 | 7 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Dado que se trata de una expansión, ¿se debe considerar la ejecución de actividades fuera del horario laboral o podemos asumir que los servicios se realizarán en horario laboral? |  | La determinación de las jornadas laborales será de exclusiva responsabilidad del Proponente. El Mandante no impondrá limitaciones al respecto, siempre que dichas jornadas se ajusten estrictamente a la normativa legal vigente. |  | Respondido
6 | 6 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | ¿Es correcto entender que esta oportunidad se atenderá en las etapas descritas como Fase 5, Fase 6 y Fase 7? ¿O solo en la Fase 5? |  | Ver respuesta 3 |  | Respondido
5 | 5 | Tecsa |  | BMS | Dado que solicitan que los sistemas tecnológicos se integren con los ya existentes, agradecemos puedan compartir qué plataformas y versiones existen actualmente para los sistemas de seguridad y BMS, además de qué equipos, servidores, controladores, lectores, instrumentos, cámaras, etc. están disponibles para asegurar una compatibilidad al 100%. |  | Para CCTV se trabajará en plataforma "Avigilion" con todos sus sistemas compatibles. Para control de acceso y barrera perimetrales se utilizará plataforma "Security expert". La plataforma de BMS es "Ignition", en donde deberán considerar licencias para integrar los nuevos puntos de monitero. |  | Respondido
4 | 4 | Tecsa |  | OOCC | Respecto al itemizado, se solicita indicar detalles del punto 8.8 Bolardos flexibles de PVC, debido a que no se encuentran definidos en EETT. |  | No forman parte del alcance de este RFP. |  | Respondido
3 | 3 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Se solicita confirmar que el alcance actual de la licitación es la Fase 5 etapa 2, coloreada en azul en el documento FRP, independiente que en las EETT se mencionen los Colos 7, 8 & 9 como área de ampliación. |  | Si, se confirma que el alcance principal de este RFP corresponde a la Fase 5 indicada en el plano ODA-0004-ARQ-PL-017, con las excepciones señaladas en detalle este RFP para cada sistema. |  | Respondido
2 | 2 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | En relación con la extensión de plazo, se solicita incorporar una segunda ronda de consultas. |  | Se evaluara solicitud y se comunicara oportunamente. |  | Respondido
1 | 1 | Tecsa |  | GENERAL/ADM | Se solicita se considere extender el plazo del estudio en al menos 3 semanas. |  | No es posible. Remítase al calendario de Licitación |  | Respondido
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.